# DOKUMENTACJA TECHNICZNA

STADIUM : 	PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI : 	ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA - II ETAP

MIEJSCOWOŚĆ :    	 IMIELIN ul. Baranowicza

INWESTOR:  	Gmina Imielin, 41 – 407 IMIELIN ul. Imielińska 81

OBIEKT: 	PRZEPOMPOWNIA PRÓŻNIOWO-TŁOCZNA NR PPT-3

dla miejscowości Imielin – Obszar Nr 2, na działce Nr 245/142

BRANŻA :  SANITARNA - technologia

| PROJEKTOWAŁ | Jan Szczepanek upr. bud. nr 72/94, 299/81 |  |
| --- | --- | --- |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Janusz Kasprowicz upr. bud. nr 715/68 |  |

TYCHY, IV kw. / 2006 r.

BIURO INWESTYCYJNE „ARGO” S.C.

oświadcza, że przedmiotowa dokumentacja

projektowa jest wykonana zgodnie z umową,

obowiązującymi    przepisami    techniczno –

budowlanymi oraz normami i jest kompletna

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

autorskim

Projekt podlega

ochronie

Ustawa o prawie

( Dz. U. Nr 24/94 )

#### SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I – CZĘŚĆ OPISOWA

# II – CZĘŚĆ RYSUNKOWA

# 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

- JAN SZCZEPANEK         - Nr 72 / 94, 299 / 81

- JANUSZ KASPROWICZ  - Nr 715 / 68

# ZAŚWIADCZENIA O EWIDENCJI

- JAN SZCZEPANEK         - Nr SKL / IS / 7496 / 02

- JANUSZ KASPROWICZ  - Nr SKL / IS / 8257 / 02

###### I. CZĘŚĆ OPISOWA

3. SPIS TREŚCI

I. CZĘŚC OPISOWA

- Strona tytułowa

- Uprawnienia budowlane

- Spis treści

- Spis rysunków

- Opis techniczny

- Uzgodnienia

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| L.p. | Nr Rys. | WYSZCZEGÓLNIENIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | PT-1 | - orientacja –1:25000 |
| 2. | PT-2 | - Projekt zagospodarowania terenu – 1:500 |
| 3. | PT-3 | - Przepompownia próżniowo-tłoczna, rzut – 1:50 |
| 4. | PT-4 | - Przepompownia próżniowo-tłoczna, przekrój – 1:50 |
| 5. | PT-5 | - BIOFILTR – 1:50 |

5. OPIS TECHNICZNY

DO Projektu Bud. – Wykonawczego przepompowni próżniowo-tłocznej    Nr PPT-3 dla m. Imielin – Obszar Nr 2 przy ul. Baranowicza na działce             nr 245/142

## Spis treści opisu

- Dane ogólne

- Przedmiot i zakres opracowania

- Podstawa opracowania

- Opis przedmiotowej inwestycji

- Stan istniejącego uzbrojenia

- Warunki górnicze

- Bilans ścieków

- Technologia przepompowni próżniowo-tłocznej

  - Opis przepompowni próżniowo-tłocznej

    - Budynek pomp próżniowych

- Wentylacja i ogrzewanie budynku przepompowni

- Zbiornik podciśnieniowy

- Filtr powietrza

- Urządzenia pomocnicze

- Zasilanie i sterowanie przepompowni

- BHP i wentylacja przepompowni

- Przyłącze wodociągowe

- Próby ciśnieniowe przewodów tłocznych

- Roboty ziemne

- Odwodnienie wykopu

- Eksploatacja przepompowni

- Uwagi końcowe

- Kategoria obiektu

- Uwarunkowania środowiskowe

- Wytyczne do planu B.I.O.Z.

- Zestawienie materiałów

1. DANE OGÓLNE

- Adres inwestycji:  Imielin, gmina IMIELIN, pow. bieruńsko - lędziński

- Inwestor:  Gmina Imielin, ul. Imielińska 81, 41 – 407 IMIELIN

- Nazwa inwestycji:  Kanalizacja sanitarna - II etap  Imielin

- Biuro Projektów:  Biuro Inwestycyjne „ ARGO ” S.C.

ul. G. Roweckiego 42, 43 – 100 Tychy

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Proj. Bud. – Wyk. przepompowni próżniowo-tłocznej                (część technologiczna) Nr PPT –3 dla m. Imielin – obszar nr 2 przy ul. Baranowicza.

Zakres opracowania obejmuje określenie lokalizacji przepompowni próżniowo-tłocznej         nr PPT-3, na działce budowlanej nr 245/142 będącej własnością gminy Imielin. Niniejszy projekt stanowi integralną część projektu pod nazwą „ Kanalizacja sanitarna – II etap                    Imielin – obszar 2 ”.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji projektowej Zewnętrznej kanalizacji sanitarnej jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Imielin, ul. Imielińska 81, 41 – 407 Imielin

a

Biurem Inwestycyjnym „ ARGO ” S.C., ul. G. Roweckiego 42, 43 – 100 Tychy.

Merytoryczną podstawą opracowania stanowią:

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla proj. kan. sanit. II etap – obszar nr 2, wydana przez Urząd Miasta Imielin,

- Opinia Z.U.D. nr 61 / 2006 z dnia 10.10.2006 r.,

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500

- Wypis z ewidencji gruntów

- Mapy ewidencyjne terenu w skali 1:1000

- Odbiornik ścieków sanitarnych wskazany przez U.M. Imielin,

- Warunki przyłączenia wydane przez ENION dnia 08.05.2006 r. w Mysłowicach,

- Koncepcja programowo-przestrzennego systemu transportu i oczyszczalni ścieków sanit. miasta Imielin,

- Warunki przyłączenia wody wydane przez R.P.W. i K. Katowice ul. Obr. Westerplatte 89,

- Projekt Bud. Wyk. kanalizacji sanit. m. Imielin oprac. przez EKOLAND          Sp. z o.o. Warszawa ul. Duracza 6 w 2004 roku

- Polskie normy

- Literatura naukowo-techniczna

- Wizje w terenie

- Uzgodnienia z Inwestorem tj.  U.M. Imielin

4. OPIS PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

Miasto Imielin położone jest w obrębie tzw. Pagórków Jaworznickich, wchodzących     w skład Wyżyny Śląskiej. Teren, na którym zlokalizowana jest przepompownia próżniowo               -tłoczna znajduje się przy ulicy Baranowicza opodal linii kolejowej P.K.P. na zachód             od centrum m. Imielin.

5. STAN ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA

Projektowana przepompownia ścieków Nr PPT-2 zlokalizowana zostanie na obszarze             o rzędnych terenu wahających się od 254.00 ÷ 255.50 m.n.p.m.

Przez teren działki nr 245/142 przebiega wodociąg  100mm , zlokalizowano projektowany gazociąg , oraz projektowane kanały kanalizacji grawitacyjno- podciśnieniowo- ciśnieniowej    i kabel zasilający proj. przepompowni z istn. linią energetyczną napowietrzną.

6. WARUNKI GÓRNICZE

Przy projektowaniu przepompowni próżniowo-tłocznej nr PPT-3, zgodnie z Postanowieniem Dyrektora O.U.G. Katowice należny uwzględnić możliwość wystąpienia na obszarze nr 2 następujących czynników geologiczno-górniczych:

- zgodnie z mapą syt.-wys. 1:5000 prognozowane deformacje terenu                         (wg stanu zasobów na 01.01.2006 r.) wskazują od I ÷ III kategorii przydatności terenu do zabudowy

- przewidywalne wskaźniki deformacji:

E max = 5,6 mm/m , T max = 9,4 mm , R = 15,0 km

- wstrząsy sejsmiczne pochodzenia górniczego o przyspieszeniu drgań                             do 120 mm / s2

- podniesienia poziomu lustra wody nie przewiduje się.

Poza oznaczonym zasięgiem wpływów (mapa 1:5000 K.W.K. „ZIEMOWIT”) na obszarze objętym inwestycją, kopalnia nie prowadziła i nie planuje prowadzić eksploatacji górniczej. Poza zasięgiem znajduje się lokalizacja posadowienia przepompowni nr PPT-3.

7. BILANS ŚCIEKÓW

Do przepompowni próżniowo-tłocznej nr PPT-3 dopływać będą ścieki sanitarne z II-go etapu – obszaru nr 2 i obszaru nr 3 projektowanej sieci kanalizacji dla m. Imielin. Bilans ścieków został przeprowadzony w „Koncepcji programowo-przestrzennej systemu transportu                    i oczyszczalni ścieków miasta Imielin”.  Bilans ścieków dla zakresu objętego przepompownią próżniowo-tłoczną Nr PPT-3 wynosi:

A/  OBSZAR NR2  -500 budynków

B/  OBSZAR NR3  -260 budynków

Do obliczeń kanalizacji sanitarnej przyjęto:

- jednostkowe zużycie wody                                   - 0,15 m3/dobę

- ilość osób w bud. mieszkalnym                             - 4 osoby

- perspektywa rozbudowy do 2020 r                        - 10% wzrostu

- współczynnik nierównomierności dobowej              – Nd = 1,1

- współczynnik nierównomierności godzinowej          - Nh = 1,8

- liczba mieszkańców w 2020 roku                          ≈ 3340 osób,

stąd ilość ścieków sprowadzanych do przepompowni Nr PPT-3 z obszaru nr 2 i nr 3      - II etap wyniesie:

Q śr dob      = 3340 x 150 dm3/d = 501,0 m3/dobę

Q max dob.  = 501,0 m3/dobę x 1,1 = 551,1m3/dobę

q max godz. = (551,1 x 1,8): 24 = 41,33 m3/h

q max sek.   = 11,48 dm3/sek

Powyższa ilość ścieków z obszaru nr 2 i nr 3 została ujęta w bilansie ogólnym m. Imielin                  do odbioru przez projektowaną oczyszczalnię „IMIELIN” opr. przez „EKOLAND” W-wa                       ( I- etap).

8.TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI PRÓŻNIOWO-TŁOCZNEJ

Ścieki sanitarne ze studzienek zbiorczo-zaworowych (studzienek próżniowych zlokalizowane przy budynkach) wraz z powietrzem zostają zasysane do rurociągów podciśnieniowych i przetransportowane do zbiornika podciśnieniowego na terenie przepompowni próżniowo-tłocznej. Ze zbiornika za pomocą tłocznych pomp zatapialnych przetłaczane zostają przewodem ciśnieniowym  160 mm z rur PEHD do rurociągu ciśnieniowego o średnicy  225 mm PEHD w rejonie przepompowni próżniowo – tłocznej          nr PPT-1 ( wg 1 – go etapu )

Urządzenia technologiczne przepompowni próżniowo-tłocznej to:

- pompy próżniowe ( w budynku ),

- pompy tłoczne ścieków ( w zbiorniku podciśnieniowym ),

- zbiornik podciśnieniowy stalowy podziemny.

- urządzenia automatyki i sterowania

Zadaniem przepompowni próżniowo-tłocznej jest utrzymanie zadanego podciśnienia     w sieci w przedziale [-50 ÷(-60)] kPa oraz przyjęcie i odpompowanie dopływających ścieków. 	Schemat funkcjonowania przedstawia się następująco:

- zassana z przydomowych studzienek zbiorczo-zaworowych mieszanina ścieków               z powietrzem dopływa przewodami podciśnieniowymi na teren przepompowni PPT-3 do zbiornika podciśnieniowego; powietrze z górnej części zbiornika jest odsysane przez pompy próżniowe i wydmuchiwane przez filtr powietrza                     do atmosfery, który umieszczony jest na zewnątrz budynku przepompowni                a ścieki gromadzone są w dolnej części zbiornika i czerpane przez pompy tłoczne i dalej przetłaczane rurociągiem ciśnieniowym  160 mm PEHD do rurociągu ciśnieniowego  225 mm PEHD (wg I – go etapu), który odprowadza je do proj. oczyszczalni „IMIELIN” (wg proj. I-go etapu).

8.1.OPIS PRZEPOMPOWNI PRÓŻNIOWO-TŁOCZNEJ

8.1.1 BUDYNEK POMP PRÓŻNIOWYCH

Obiekt wolnostojący nadziemny, składa się z:

- pomieszczenia technologicznego o wym. 6,41 m x 4,36 m x 3,15 m

- pomieszczenia na agregat prądotwórczy przewoźny; wym. 2,70 x 4,36 x 3,15 m

Łączna kubatura budynku wynosi ≈ 200,0 m3

Budynek wyposażono w:

- urządzenia technologiczne

- ogrzewanie elektryczne i oświetlenie (wg osobnego oprac. proj.)

- wentylację nawiewno - wywiewną

- instalację wod. – kan. ( wg osobnego opracowania )

### POMIESZCZENIE POMP PRÓŻNIOWYCH

- POMPY PRÓŻNIOWE

Głównym urządzeniem technologicznym budynku przepompowni są cztery pompy próżniowe firmy BUSCH pracujące z pierścieniem olejowym typ RA ( C ) 250 °C        o parametrach (każda):

- wydajność           Q = 250 m3/h

- moc                    N = 5,5 kW

Przewidziano jednoczesną pracę trzech pomp, czwarta pompa będzie rezerwową.        Pompy Busch są to chłodzone powietrzem pompy rotacyjne umożliwiające uzyskiwanie głębokiej próżni. Zasada działania tego typu pomp polega na tym, że mimośrodowy wirnik obraca się w cylindrze. Poprzez siłę odśrodkową ruchów obrotowych ślizgające się w rowkach wirnika łopatki są dociskane do ściany cylindra. Łopatki dzielą sierpowatą przestrzeń pomiędzy cylindrem i wirnikiem na komory. Przy połączeniu komór z kanałem ssącym zasysany jest gaz(powietrze ewakuowane ze zbiornika podciśnieniowego). Powstająca mgła olejowa jest oddzielana w filtrach a  powietrze „wydechowe” wolne od mgły olejowej odprowadzane jest przez zewnętrzny biofiltr do atmosfery. W trakcie normalnej pracy pompy włączane są ze zwłoką czasową a system kontroli i sterowania decyduje o ilości włączanych pomp oraz kolejności ich włączania i wyłączania oraz o czasie ich pracy.

Projektowane pompy umieszczono w budynku na poziomie ± 0,00 m,                          na fundamentach o wys. min. 30 cm.

- STEROWANIE I SYGNALIZACJA

Sterowanie pracą pompowni próżniowo-tłocznej odbywać się będzie automatycznie. Sterowanie pompami oraz sygnalizowanie stanów alarmowych zapewnia panel sterowniczy PLC zbudowany na bazie komputera firmy Siemens.      Pompy próżniowe sterowane będą wyłącznikiem ciśnieniowym, a pompy ściekowe sygnalizatorami poziomu ścieków. Stany pracy i awarii pomp sygnalizowane będą    w budynku pomp próżniowych. W celu zabezpieczenia pomp próżniowych przed zassaniem ścieków z chwilą gdy ścieki w zbiorniku podciśnieniowym przekroczą najwyższy dopuszczalny poziom (HH), czujnik napełnienia wyłączy pompy próżniowe oraz włączy dwie pompy tłoczne. Układ sterowania umożliwia wybór zakresu prac stacji próżniowo-tłocznej oraz w przypadku awarii automatyczne przełączenie na pracę pomp rezerwowych

Sygnalizator poziomu napełnienia zbiornika podciśnieniowego rozróżnia stany jego napełnienia:

- poziom awaryjny: zatrzymanie wytwarzania podciśnienia, utrzymywanie pracy pomp tłocznych

- poziom startu:     uruchamianie pomp tłocznych

- poziom stop:       zatrzymanie pomp tłocznych

- poziom zabezpieczenia przed suchobiegiem pomp tłocznych

Sygnalizacje alarmu:

- zbyt niskie podciśnienie, podciśnienie spada poniżej zadanej wartości minimalnej,

- zbyt wysoki poziom ścieków, poziom napełnienia powyżej wartości maksymalnej,

- alarm awaria, awaria elementu systemu- przekroczony maksymalny czas ciągłej pracy pomp próżniowych lub brak dopływu energii

Awaria zaworu w pozycji otwartej powoduje rozszczelnienie sieci a w konsekwencji systematyczny  spadek podciśnienia w stacji próżniowo-tłocznej i wzmożoną pracę pomp próżniowych. Stan taki zasygnalizują urządzenia kontrolno-pomiarowe stacji próżniowej. Automatyka pompowni rozpozna stan awarii i po określonym czasie wyłączy pompy próżniowe w odpowiedniej sekwencji na określony czas dając możliwość usunięcia w tym czasie awarii.

Automatyka i wyposażenie techniczno technologiczne pompowni próżniowo-tłocznej dostarczona będzie przez specjalistyczną firmę - dostawcę technologii podciśnieniowej.

- PRZEWODY I ARMATURA

- Technologiczne w przepompowni:

Rurociągi podciśnieniowe, tłoczne i powietrza – projektuje się jako

wykonane z następujących materiałów:

- rurociągi podciśnieniowe zewnętrznych sieci kanalizacyjnych : rury PE HD

- rurociągi pomp tłocznych: wewnątrz pompowni rury PVC PN 10, na zewnątrz rury PE

- rurociąg powietrza odsysanego: rury PVC PN 10

- rurociąg powietrza ewakuowanego do filtra: wewnątrz pompowni rury stalowe k.o.,       na zewnątrz rury PE

- przewód odwodnienia filtra: rury PCV PN 10  110 mm

Na przewodach przed każdym przejściem przez posadzkę budynku przewidziano połączenia kołnierzowe. Przewody mocować do ścian budynku za pomocą typowych uchwytów i obejm. Armatura np. firmy ERHARD.

- Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna

Woda do budynku przepompowni próżniowo-tłocznej doprowadzana będzie z istn. wodociągu  100 mm  biegnącego wzdłuż ul. Baranowicza. Przewody wewnątrz budynku pompowni zaprojektowano z rur PE o średnicy  20 mm. Wodę doprowadzono do zlewu oraz zaworu ze złączką do węża.  Do pomiaru zużywanej ilości wody przewidziano wodomierz skrzydełkowy typ JS15.  W celu odprowadzenia ścieków z budynku pompowni zaprojektowano kanalizację  z rur  160 PVC i  110 PVC. Ścieki odprowadzone będą grawitacyjnie przewodem  160mm do zewnętrznej studzienki zaworowej (podciśnieniowej). Pion kanalizacyjny wyposażono w czyszczak oraz rurę wywiewną  50 / 125 mm.

9. WENTYLACJA I OGRZEWANIE BUDYNKU PRZEPOMPOWNI

- Obliczenie wentylacji:

- Wyposażenie: 4 pompy próżniowe z silnikiem N = 5,5 kW (każda)

- Zyski ciepła od silników elektrycznych:

4 x 5500 x 0,15 ≈3300W

- zyski ciepła od przewodów: 900W

- zyski ciepła od nasłonecznienia i przenikania: 100W

Sumaryczne zyski wynoszą:

Q = 3300 + 900 + 100 ≈ 4300W

Ilość powietrza dla odprowadzenia zysków ciepła:

4300: (0,31x10x1,163) =1192 m3/h = 0,34 m3/sek

Do odprowadzenia powyższej ilości powietrza przewiduje się zastosowanie dwóch wentylatorów osiowych  dwubiegowych o wydajności V = 800 m3/h, H = 60 Pa,                  N = 0,40/022 kW, n = 1400/700 obr./min.   Świeże powietrze napływać będzie przez dwie czerpie ścienne o powierzchni F=0,5m2 łącznie (2x630x400 mm);                     z przepustnicą automatyczną

Prędkość w otwartych czerpniach wyniesie :

W = 1192 3/h : (3600 x 0,5 m2) = 1,4 m/sek

Zasilanie elektryczne wentylatorów wg proj. instalacji elektrycznej.

- Sterowanie wentylacją mechaniczną

Uruchomienie wentylacji mechanicznej odbywać będzie się przez termostat ustawiony na temperaturę w pomieszczeniu np. 35oC. Po przekroczeniu nastawionej temperatury w pomieszczeniu t.j. 35oC automatycznie uruchamiać będzie się praca wentylatora na I biegu t.j. 700 obr./min. Jeśli w ciągu 10 min. nie nastąpi spadek temperatury, wentylator włączy się automatycznie na II bieg t.j. 1400 obr./min.

- Ogrzewanie budynku

Budynek przepompowni próżniowo-tłocznej ogrzewany będzie przy pomocy grzejnika elektrycznego wyposażonego w termostat utrzymujący żądaną temperaturę w pomieszczeniu t.j. +8oC. Do ogrzewania pomieszczenia zastosowano elektryczny ogrzewacz z blachy aluminiowej np. typ - OPO - 1 prod.  ” ELCAL ”  Biała Rawska. Grzejnik mocowany będzie na stałe do ściany. Rozmieszczenie grzejnika pokazano w części rysunkowej. Zasilanie grzejnika wg projektu instalacji elektrycznej. Obliczenia współczynników „K” dokonano, przyjmując do obliczeń struktury przegród wg proj. architektoniczno-budowlanego. Obliczenia strat ciepła pomieszczeń dokonano na podstawie PN-EN ISO 6946. Temperatury pomieszczeń przyjęto na podstawie wytycznych technologicznych oraz wg PN-82/B-02403,          a obliczenia zapotrzebowania ciepła dokonano na podstawie PN-B-03406.

10. ZBIORNIK PODCIŚNIENIOWY

Zaprojektowano zbiornik podciśnieniowy podziemny o średnicy 2600mm i wysokości 2900mm, oraz pojemności V = 16 m3. Jest to zbiornik stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie, zagłębiony w ziemi, stojący na uprzednio przygotowanym fundamencie.

Zbiornik wyposażono w następujące króćce:

- króćce dla przewodów podciśnieniowych doprowadzających ścieki z kanalizacji podciśnieniowej;  225 PEHD,  225 PEHD i  160 PEHD (3 szt.)

- króciec dla przewodu powietrza pomp próżniowych  225 PEHD

- króciec dla przewodu tłocznego z pomp tłocznych  160 PEHD

W zbiorniku podciśnieniowym zamontowane będą pompy ściekowe zatapialne firmy FLYGT typ CP3127/HT/180 o parametrach :

- wydajność                        - Q = 20 l/sek

- wysokość podnoszenia       - Hp = 12 m H2O

- moc                                 - N = 4,7 kW

Minimalny poziom ścieków w zbiorniku będzie wyższy od poziomu wirników pomp; pompy będą pracowały z ciągłym zalaniem. Projektowane pompy będą zainstalowane na specjalnie wykonanym fundamencie. Przewód tłoczny  160 PEHD z pomp ściekowych doprowadzony będzie do rurociągu ściekowego o średnicy  225 PEHD w rejonie przepompowni próżniowo –tłocznej nr PPT-1 ( wg I-go etapu). Zbiornik podciśnieniowy, rurociągi oraz armaturę wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami. Studnia betonowa od powierzchni terenu do włazu zbiornika podciśnieniowego powinna być wykonana z kręgów betonowych ułożonych szczelnie na olkicie lub zaprawie wodoszczelnej. Przejścia dla rurociągów                               i połączeń kablowych wykonać jako przejścia szczelne. Pokrywa włazu □ 1200 powinna być wykonana w konstrukcji lekkiej umożliwiającej obsługującemu dostęp do zbiornika. Wewnątrz studni zainstalować drabinkę złazową.

11. FILTR POWIETRZA

W celu oczyszczenia powietrza odsysanego ze zbiornika podciśnieniowego zaprojektowano biologiczny filtr powietrza. Filtr powietrza umieszczony jest na zewnątrz budynku przepompowni próżniowo-tłocznej. Projektowany filtr powietrza to szczelny zbiornik             w konstrukcji żelbetowej o średnicy wewnętrznej  3900 mm i głębokości min. 1,50 m.        Dno zbiornika wyprofilowane z odpowiednim spadkiem do jego osi. Zbiornik wypełniono warstwą filtracyjną z torfu lub kompostu wymieszanego z korą drzewną w proporcji 2:1                   na wysokości 1,0 m ułożoną na ruszcie podtrzymującym. Ruszt wykonać z ocynkowanej kraty WEMA przykrytej siatką PVC o oczkach 5x5 mm. Na warstwie filtracyjnej przewidziano ułożenie siatki z tworzywa sztucznego zabezpieczającej przed unoszeniem torfu lub kory przez wiatr. Gorące powietrze z pomp próżniowych doprowadzone będzie przewodem ułożonym na głębokości 0,70 m pod terenem. Powietrze doprowadzone jest na wysokość warstwy i równomiernie rozprowadzone za pomocą rusztu. Projektowany ruszt składa się      z rur o średnicy  65 mm z otworami o średnicy 7 mm wykonanymi promieniście                w odległości co 5 cm. Skropliny odprowadzane będą z dna zbiornika do lokalnej kanalizacji.   Na przewodzie kanalizacyjnym odprowadzającym odcieki zaprojektowano syfon.

12. URZĄDZENIA POMOCNICZE

- Grzejnik elektryczny

Dla zapewnienia dodatniej temperatury w budynku przepompowni na okres zimowy przewidziano grzejnik elektryczny z termostatem

- Filtr powietrza

Dla oczyszczenia powietrza odsysanego ze zbiornika podciśnieniowego przez pompy próżniowe przewidziany jest biologiczny filtr powietrza zlokalizowany obok budynku przepompowni próżniowo-tłocznej.

- Odwodnienie filtra

Woda odciekająca z filtra odpływać będzie przewodem  110 PE poprzez syfon do studzienki zbiorczo-zaworowej  zlokalizowanej przy przepompowni a dalej do sieci podciśnieniowej.

- Wentylacja

Dla zapewnienia utrzymania odpowiedniego komfortu pracy i należytego jej bezpieczeństwa wewnątrz pomieszczenia przepompowni zaprojektowano wentylację grawitacyjno-mechaniczną, zgodnie z pkt. 9 niniejszego projektu.

13. ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI

Przepompownia zasilana będzie w energię elektryczną z zewnętrznej sieci nasłupowej kablem ziemnym. Trasa kabla zgodnie z oprac. dokumentacją – cz. elektryczna. Projekt instalacji elektrycznej i sterowanie pracą pomp próżniowych i tłocznych stanowi oddzielne oprac. techniczne wchodzące w skład dokumentacji tech. przepompowni  Nr PPT-3. Projektuje się zasilanie awaryjne przepompowni próżniowo-tłocznej z agregatu prądotwórczego przewoźnego który przechowywany będzie w oddzielnym pomieszczeniu dobudowanym do budynku przepompowni Nr PPT-3.  Sterowanie pracą przepompowni próżniowo-tłocznej opisano w pkt. 8.1.1. BUDYNEK POMP PRÓŻNIOWYCH – STEROWANIE    I SYGNALIZACJA. Praca całego układu pompowego nadzorowana jest automatycznie przez komputer. Ponadto  w przepompowni zainstalowane są elementy sterowania ręcznego oraz zasilania i zabezpieczenia elektrycznego silników pomp. Tablica wyposażona jest w gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego przewoźnego. Funkcje sterowania oraz kontroli pracy urządzeń spełnione są przez tablicę sterowania z wbudowanym komputerem.

14.BHP I WENTYLACJA PRZEPOMPOWNI

Należy stwierdzić że w pomieszczeniu przepompowni próżniowo-tłocznej nie ma bezpośredniego kontaktu ze ściekami. Wszystkie urządzenia i przewody podciśnieniowe, ciśnieniowe i grawitacyjne są całkowicie szczelne. W pomieszczeniu przewidziano wentylację mechaniczną wywiewną oraz nawiew powietrza przez czerpie ścienne, zgodnie z pkt 9 niniejszego opisu technicznego. Wydajność wentylatorów osiowych dwubiegowych zamontowanych w ścianie budynku pozwala na wykonanie min. 5-ciu wymian powietrza w ciągu godziny. Wyłącznik główny wentylatorów umieszczony będzie na zewnątrz pomieszczenia. Urządzenia AKP I A zapewniają bezobsługową pracę przepompowni. Dozór przepompowni sprowadza się do codziennej kontroli pracy urządzeń. Czas przebywania operatora w pomieszczeniu przepompowni nie przekroczy jednej godziny   w ciągu doby. Dostawca urządzeń technologicznych zapewnia że hałas wytwarzany przez urządzenia przepompowni jest niniejszy od 45 dB na terenie działki, a zastosowana technologia przepompowni nie wymaga strefy ochrony sanitarnej.

Potwierdzeniem powyższego oświadczenia dostawcy urządzeń technologicznych przepompowni próżniowo-tłocznej, jest oprac. p.t. „Analiza akustyczna dla przedsięwzięcia    -BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-PODCIŚNIENIOWE-CIŚNIENIOWE     W IMIELINIE etap II” wykonana przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego      Sp. z o.o. 43-143 Lędziny ul. Lędzińska 8 w maju 2006 rok. W niniejszej „Analizie......” stwierdza się że wytwarzany hałas przez urządzenia technologiczne zamontowane                w przepompowniach próżniowo-tłocznych nr nr PPT-2, PPT-3, PPT-4 i PPT-5, nie przekroczy 55 dB w porze dziennej oraz 45 dB w porze nocnej. Wielkość dopuszczalna hałasu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.07.2004 rok – Dz. Ustaw Nr 178 poz. 1841.

( Wyciąg z „ Analizy .....” w załączeniu )

15. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE ( wg osobnego opracowania projektowego )

Na teren przepompowni próżniowo-tłocznej zostanie doprowadzona woda z wodociągu istn.  100 mm  przy ul. Baranowicza. Woda w przepompowni próżniowo-tłocznej                 nr PPT-3 wykorzystywana będzie na cele technologiczne oraz do  utrzymywania czystości. Przyłącze wodociągowe projektuje się z rur klasy PE 100 szeregu 11 na min. ciśnienie PN 10 atmosfer , średnica  40 mm PE. Przewody należy układać na podsypce i obsypać piaskiem o grubości warstwy 20 cm. Przejście przez ścianę budynku wodociągiem należy prowadzić                     w rurze ochronnej, a przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a rurą ochronną wypełnić pianką poliuretanową. Na przewodzie doprowadzającym wodę do budynku zainstalowany zostanie wodomierz typ JS1,5. Przed i za wodomierzem zabudowane zostaną zawory odcinające kulowe. Ponadto za wodomierzem zabudowany będzie zawór antyskażeniowy zgodnie                             z normą PN-B-01706/Az.   Wodomierz zabudowany będzie w pomieszczeniu hali pomp próżniowych budynku przepompowni próżniowo-tłocznej Nr PPT-3. Pomieszczenie wodomierza odwadniane zostanie przez kratkę podłogową do kanalizacji sanitarnej. Stosowane materiały i armatura posiadać muszą świadectwo dopuszczenia do stosowania                    w budownictwie i obrotu: odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty konstrukcyjne i PZH.

Zastosować rury np. WAVIN-BUK S.A.

16. PRÓBY CIŚNIENIOWE PRZEWODÓW TŁOCZNYCH

Ciśnienie robocze w przewodach tłocznych nie przekracza 0,15 bar. Próbę ciśnieniową przeprowadzić zgodnie z procedurami normy PN-81/B-10725 przy ciśnieniu próbnym          1,0 MPa, ze względu na zastosowanie rur klasy PN 10.

17.ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod przewody  kanalizacyjne wykonać ze ścianami pionowymi, umocowanymi wypraskami, a szerokość wykopu dla pojedynczego przewodu wynosić będzie ok. 1,0 m. Wykop pod budynek przepompowni wykonany będzie jako wykop szerokoprzestrzenny, szalowany; prace wykonywać zgodnie z projektem budowlano-konstrukcyjnym. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zabezpieczyć zbliżenia i skrzyżowania  z istniejącym uzbrojeniem terenu. Roboty ziemne w ok. 90% należy wykonać mechanicznie, natomiast roboty ręczne stanowić będą pozostałe 10%. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istn. uzbrojeniem oraz drzewami, roboty ziemne należy wykonać ręcznie. Ziemię z wykopu wydobywać na odkład, a w razie konieczności wywozić na miejsce składowania, na odległość do 5 km. Wszystkie przewody należy układać na podsypce piaskowej. Grubość podłoża  piaskowego powinna wynosić 25% średnicy rury, jednak nie mniej niż 0,20 m na całej szerokości dna wykopu i powinna sięgać do wysokości 20% średnicy od zewnętrznego obrysu dna rury wg PN-92/B-10735. Podsypka winna być wykonana z piasku o średnicy ziaren nie większa niż 20mm. Do zasypywania przewodów w wykopach należy stosować grunt z tych wykopów. Do wysokości 0,40 m powyżej górnej ścianki rury należy zasypywać ręcznie,         a pozostałą zasypkę można wykonać mechanicznie warstwami co 30 cm starannie ubijając. Wykop zabezpieczyć i oznakować. Stosować zalecenia normy PN-92/B-10735.

18. ODWADNIANIE WYKOPU

Przewiduje się odwadnianie wykopów z zastosowaniem igłofiltrów ze względu                 na wysokość poziomu wód gruntowych.

##### 19. EKSPLOATACJA PRZEPOMPOWNI

Po wybudowaniu przepompowni próżniowo-tłocznej, jej eksploatację przejmie przedsiębiorstwo powołane przez Urząd Miasta Imielin.

Do obowiązków obsługi przepompowni należy :

- kontrola urządzeń sterujących pracą pomp ściekowych i próżniowych ( AKPiA )

- bieżące przeglądy pomp zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową

- systematyczne naprawy drobnych uszkodzeń

- uszczelnianie zasuw, zaworów zwrotnych i połączeń rurowych

- utrzymanie porządku w obejściu budynku przepompowni

20. UWAGI KOŃCOWE

- Przed przystąpieniem do realizacji, budynek i pozostałe obiekty muszą zostać wytyczone przez uprawnionego geodetę, a po wybudowaniu zainwentaryzować

- Całość robót należy wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach branżowych oraz normami PN-81/B-10725, PN-92/B-10735

- Wszystkie czynności związane z realizacją przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP opierając się na rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.  – Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003 rok.

- Każde odstępstwo wprowadzające zmiany w dokumentacji podstawowej należy uzgodnić z Projektantem

- Występujące w niniejszym opracowaniu urządzenia i materiały konkretnych firm   i producentów, podano jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i materiałów o równoważnych parametrach po uzgodnieniu                    z Projektantem i Inwestorem.

21. KATEGORIA OBIEKTU

Obszarem oddziaływania przedmiotowego obiektu są działki na których zlokalizowana będzie przepompownia próżniowo-tłoczna nr PPT-3, przyłącze wody do niej oraz linia kablowa zasilająca tą przepompownię w energię elektryczną. Powyższe działki zostały wymienione w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza m. Imielin. Zgodnie z załącznikiem do Prawa Budowlanego (Dz. U. nr 80 poz.718) obiekt zakwalifikowano do XXVI kategorii.

21. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE

22.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

Roślinność występująca na terenie proj. przepompowni może zostać uszkodzona jedynie w obrębie wykopów pod nią. Teren po robotach ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego. Wycinka drzew i krzewów w niezbędnym zakresie. Inwestycja nie będzie źródłem ponadnormatywnej emisji hałasu. Z uwagi na nowoczesne rozwiązania techniczno-technologiczne polegające na zastosowaniu pomp zatapialnych w szczelnym zbiorniku oraz eliminacji gospodarki skratkami, oddziaływanie automatycznej przepompowni jest nieznaczne. Na podstawie porównania z szeregiem istniejących przepompowni tego typu oraz przeprowadzonych badań w otoczeniu istn. przepompowni stwierdzono, że oddziaływanie przepompowni tego typu na otoczenie w zakresie emisji substancji gazowych, aerozoli           i hałasu jest znikome.

22.2 Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Lokalizacja została tak dobrana aby zniszczenia zieleni wysokiej i niskiej były minimalne.     Nie będzie skażona powierzchnia ziemi i wody gruntowe, poprzez zapewnienie szczelności rurociągów kanalizacji i urządzeń technologicznych przepompowni. Przepompownia wyposażona będzie w aparaturę sterowniczą i pomiarową oraz drugostronne zasilanie energetyczne. Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z przepisami              w tym zakresie. Masy ziemne z wykopów wykorzystane będą do zasypywania tych wykopów, nadmiar odwożony będzie na wskazane miejsce przez Inwestora.

22.3.Wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych

Niniejsze przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających wystąpienia poważnych awarii.

22.4. Wymagania w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.

22.5 Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

23. WYTYCZNE DO PLANU B.I.O.Z.

W trakcie realizacji należy zabezpieczyć na budowie i przestrzegać obowiązujące przepisy BHP a w szczególności wg:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 rok w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych Dziennik Ustaw Nr 47/03 poz. 401

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa BHP przy eksploatacji, konserwacji sieci kanalizacyjnych z 01.10.1993 rok                        – Dz. U. Nr 96/93 poz. 437 i 438.

24. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

- CZĘŚĆ PRÓŻNIOWA PRZEPOMPOWNI

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Jedn. miary | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | - Pompy próżniowe o wyd. 250 m3/h, p = 5,5 kW - Pompy tłoczne o wyd. 10 l / sek, p = 4,7 kW, Hp = 11,0m H2o - Zbiornik próżniowy o poj. V = 16,0 m3,  2,6 m, L = 2,9 m - Drabina z pałąkiem do zbiornika próżniowego - Szafa sterownicza ( PLC ) - Przyrządy kontrolno - pomiarowe - Rurociągi wewnątrz budynku przepompowni - Zasuwa  200 mm odbudową i skrzynką do zasuw - Przewód ssawny  225 PE | kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl mb | 4 2 1 1 1 1 1 1 10 |
|  | WENTYLACJA BUDYNKU PRZEPOMPOWNI |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | - BIOFLITR o wym.  3900 mm, h = 1,5 m - Czerpnia powietrza ścienna o wym. 630 x 400 mm z przepustnicą ( z klapą ) automatyczną - Wentylator osiowy dwubiegowy o V = 800 m3 / h, N = 0,40 / 0,22 kW, n = 1400 / 700 obr. / min. - Przewód BIOFILTR – studzienka podciśnieniowa,  160 PVC - Przewód wylotowy do BIOFILTRA  225 PE ( z pomp ) - Wywietrzak dachowy  160 z podstawą dachową | kpl kpl kpl mb mb kpl | 1 2 2 2 8 2 |
|  | INSTALACJA WOD. – KAN. |  |  |
| 1. | - Przewód zlew – studzienka podciśnieniowa,  160 PVC UWAGA: Pozostałe inst. wod. – kan. wg proj. pn. „ Przyłącze wody wraz z inst. wod. – kan. dla przepompowni PPT 2” | mb | 6 |
|  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| 1. | - Przewody  110 PVC dla inst. kablowej, budynek ( szafa PLC ) do zbiornika podciśnieniowego UWAGA: Pozostałe inst. elektryczne wg projektu pn. „ Wewnętrzne instalacje elektryczne ” dla przepompowni PPT 2 | mb | 22 |

6. UZGODNIENIA