# DOKUMENTACJA TECHNICZNA

STADIUM : 	PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI : 	ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA - II ETAP

MIEJSCOWOŚĆ :    	 IMIELIN

INWESTOR:  	Gmina Imielin, 41 – 407 IMIELIN ul. Imielińska 81

OBIEKT: 	Kanalizacja grawitacyjno – podciśnieniowo – ciśnieniowa

dla miejscowości Imielin – Obszar Nr 2

BRANŻA :  SANITARNA

| PROJEKTOWAŁ | Jan Szczepanek upr. bud. nr 72/94, 299/81 |  |
| --- | --- | --- |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Janusz Kasprowicz upr. bud. nr 715/68 |  |

TYCHY, IV kw. / 2006 r.

BIURO INWESTYCYJNE „ARGO” S.C.

oświadcza, że przedmiotowa dokumentacja

projektowa jest wykonana zgodnie z umową,

obowiązującymi    przepisami    techniczno –

budowlanymi oraz normami i jest kompletna

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

autorskim

Projekt podlega                                                Klasyfikacja CPV:  Kategoria 45110, 45111, 45112 – Roboty ziemne

ochronie                                                                           Kategoria 45231, 45232 – Budowa rurociągów

Ustawa o prawie                                                                                         Kategoria 45230, 45233 – Roboty drogowe

( Dz. U. Nr 24/94 )

## ZESTAWIENIE DZIAŁEK

### NA KTÓRYCH ZAPROJEKTOWANO KANALIZACJĘ SANITARNĄ II ETAP

dla miejscowości Imielin – OBSZAR Nr 2

MAPA  531.422.133

137, 138, 367/44, 135, 158, 760/128, 369/129, 761/128, 819/4, 1117/4, 1116/4, 817/4, 1239/3, 1241/13, 700/13702/16, 701/16, 705/16, 565/14, 563/16, 616/16, 1367/18, 1368/18, 674/10, 562/197, 561/197, 613/124, 751/125, 752/125, 618/125, 446/21, 447/21, 377/21, 558/26, 1247/26, 764/120, 317/118, 522/121, 754/121, 539/124, 769/26, 110/26, 1200/26, 1233/26, 618/29, 619/29, 553/20, 634/27, 864/27, 274/8, 232/9, 924/12, 181/20, 186/20, 254/21, 236/22, 30, 31, 32, 818/4, 635/27, 554/200, 1080/27, 496/116,

MAPA 531.442.134

918/39, 849/65, 223/68, 153/68, 217/83, 218/82, 220/80, 288/80, 180/77, 241/142, 238/142, 188/161, 1088/144, 855/143, 856/143, 857/143, 858/143, 245/142, 1361/91, 689/91, 1357/91, 1358/91, 1360/91, 1368/91, 1365/91, 1369/91, 1370/91, 1377/91, 1378/91, 1367/91, 1363/91, 1373/91, 1379/91, 1381/91, 1383/91, 1385/91, 1387/91, 1389/91, 1391/91, 1386/91, 1392/91, 1371/91, 1393/91, 1395/91, 1398/91, 1397/91, 1399/91, 905/91, 866/91, 682/91, 684/91,685/91, 686/91, 1257/89, 1258/89, 1259/89, 1058/89, 1232/89, 660/89, 1228/89, 1229/89, 1230/89, 798/89, 721/89, 720/89, 658/89, 1057/89, 330/86, 490/84, 1200/84, 1201/84, 818/84, 492/84, 1323/84, 820/84, 380/83, 381/83, 520/82, 411/83, 467/83, 466/83, 379/83, 1319/83, 527/82, 528/82, 1351/83, 331/87, 289/80

MAPA 531.442.143

809/140, 141, 418/99, 417/99, 523/99, 1255/99, 1225/99, 845/99, 846/99, 1254/99, 1116/99, 522/99,

MAPA 531.422.181

976/18, 1243/16, 977/18, 1242/16, 731/10, 677/10, 1354/10, 1355/10, 1352/10, 1353/10, 784/10, 1008/10, 499/10, 826/10, 1308/10, 1188/10, 680/10, 626/10, 1068/10, 724/10, 912/10, 913/10, 676/10, 821/10, 741/81, 790/81, 791/81, 860/81, 613/81, 188, 733/82, 1114/82, 937/84, 1108/84, 1113/82, 610/84, 476/84, 386/84, 725/10, 732/10, 293/8, 292/8, 214/8, 1041/7, 1225/7, 228/72, 448/23, 622/23, 378/23, 1304/26, 1305/26, 1306/26, 1296/26, 1297/26, 768/26, 1234/26, 1079/27, 1277/26, 863/27, 865/27, 1164/27, 644/71, 654/71, 1149/71, 277/72, 198, 739/81, 929/34, 845/34, 844/34, 843/34, 842/34, 755/30, 754/30, 1341/30, 924/30, 954/30, 926/65, 927/65, 753/30, 801/30, 827/30, 800/30, 748/30, 799/30, 1074/30, 1006/30, 1007/30, 1133/30, 548/30, 747/30, 628/30, 1226/31, 866/31, 387/31, 376/31, 544/31,

MAPA 531.442.182

267/35, 268/35, 919/39, 234/49, 41, 42, 257/45, 258/47, 259/47, 193/48, 57, 201/56, 202/56, 198/55, 196/47, 197/48, 203/66, 848/66, 222/68, 525/46, 1271/46, 651/47, 652/47, 529/45, 422/46, 424/46, 530/43, 1025/43, 1034/43, 756/43, 1237/42, 534/39, 195/98, 539/37, 609/37, 887/37, 886/37, 883/37, 882/37, 879/37, 880/37, 890/37, 1232/31, 1227/31, 1143/37, 542/33, 357/63, 851/63, 413/63, 412/63, 411/63, 409/63, 406/63, 788/63,789/63, 1053/63, 930/34, 474/34, 868/34, 1027/35, 1029/35, 1036/62, 1012/62, 962/62, 965/62, 1076/62, 1069/62, 986/62, 985/62, 984/62, 1208/41, 1266/44, 974/44, 973/44, 972/44, 960/44, 510/44, 1263/61, 1261/61, 1262/61, 1209/61, 291/60, 470/58, 354/58, 683/58, 529/45, 418/45, 421/45, 420/26, 696/56, 762/55, 761/55, 1091/54, 1245/53, 1176/53, 1175/53, 760/55, 52, 716/53, 717/53, 718/53, 719/53, 721/53, 493/46, 1059/46, 504/47, 603/47, 374/48, 373/48, 372/48,, 371/48, 222/48, 246/183, 215/77, 453/48, 454/48, 1049/48, 1072/181, 1071/101, 190, 250/77, 1375/49, 518/49, 519/49, 1376/51, 997/51, 775/50, 776/50, 931/50, 728/143, 654/138, 562/138, 853/138, 852/138, 1027/451, 1946/453, 569/452, 934/452, 1395/453, 1028/451, 1029/451, 1034/448, 1031/451, 2067/448, 2066/448, 2143/455, 1949/455, 1032/448, 2129/454, 1950/455, 1026/453, 935/448, 1030/45, 470/138,

MAPA 531.422.191    -     531.422.192

933/0160, 125, 384/140, 809/140, 810/140, 710/127, 869/138, 1111/138, 577/138, 902/127, 186/159, 421/138, 706/127, 707/127, 419/138, 420/138, 183/135, 184/135, 936/446, 706/446, 1061/446, 2246/457, 182/134, 711/127, 171/117, 172/118, 839/122, 1162/122, 725/123, 944/409, 1041/415, 1040/414, 1038/415, 1045/413, 1043/414, 1935/380, 929/0160, 685/415, 681/409, 943/417, 460/131, 930/0160, 438/131, 455/128, 456/128, 2251/419, 2252/419, 1564/422, 1545/422, 1567/421, 763/420, 751/446, 764/420, 706/623, 1316/438, 1568/420, 1315/438, 1234/438, 1541/433, 1542/438, 900/442, 2298/442, 1543/438, 1933/442, 1722/438, 1723/438, 2152/433, 2151/433, 2150/433, 2168/433, 2169/433, 1936/380, 1546/377, 1225/377, 376, 2062/84, 1303/382, 2063/384, 622, 2173/407, 1362/407, 406, 1249/402, 1250/402, 2162/400, 620, 1566/392, 1136/392, 1366/399, 1109/325, 1565/392, 1051/391, 389, 390, 1520/383, 1193/349, 1194/353, 1573/355, 1574/355, 354, 705/619, 386, 373, 372, 895/93, 1431/93, 1430/96, 1429/98, 365, 704/618, 618, 2320/118, 2322/118, 2319/118, 130, 129, 1530/106, 105, 644, 104, 111, 112, 114, 781/116, 786/116, 109, 110, 644, 975/120, 125, 126, 976/123, 907/123, 157, 158, 1290/342, 1007/339, 159, 160, 161, 162, 2331/166, 2091/168, 621, 1130/337, 1177/337, 1291/342, 1516/337, 1456/337, 729/332, 830/89, 831/89, 832/89, 949/89, 829/92, 2334/166, 819/151, 817/150, 816/150, 815/150, 814/150, 850/150,  666/338, 667 / 339

MAPA 531.422.183

939/72, 940/72, 941/72, 861/81, 742/81, 640/84, 637/84, 638/84, 1344/82, 383/82, 641/83, 1104/84, 1131/84, 189, 1130/83, 1132/84, 1088/86, 1167/86, 1280/89, 1282/89, 855/89, 1279/89, 1174/79, 77, 765/75, 803/75, 871/75, 805/75, 736/115, 1031/114, 193, 656/124, 657/124, 658/124, 659/124, 875/118,942/172, 916/75, 917/75, 1030/114, 1160/113, 76, 943/72

MAPA 531.422.184

850/63, 1093/63, 1092/63, 796/115, 655/124, 126, 906/127, 907/127, 1120/128, 1128/63, 1123/128, 1124/128, 1127/63, 1235/62, 1236/62, 989/62, 988/62, 920/128, 921/128, 506/128, 507/128, 394/128, 668/131, 400/61, 682/61, 681/61, 402/61, 1213/60, 1220/60, 1219/60, 468/58, 469/58, 1258/130, 314/129, 350/129, 758/55, 759/55, 760/55, 1001/51, 380/51, 999/51, 933/50, 935/50, 1163/50, 950/50, 1047/50, 1205/74, 831/174, 832/174, 830/174, 833/174, 834/174, 835/174, 947/174, 946/174, 1206/174, 1204/174, 837/174, 839/174, 993/174, 829/174, 338/171, 980/171, 1042/171, 1043/171, 351/129, 352/129, 353/129, 898/170, 899/170, 611/170, 1094/170, 1095/170, 968/170, 1289/170, 1286/170, 1291/170, 848/130, 944/130, 1261/131, 1335/131, 343/170, 1290/170, 957/131, 956/131, 671/131, 1023/132, 332/132, 334/132, 336/132, 763/132, 764/132, 288/132, 1255/132, 798/169, 694/165, 933/165, 1062/165, 1061/165, 970/165, 425/163, 607/163, 192

MAPA 531.422.231

900/105, 1126/105, 366/105, 367/105, 220/120, 368/105, 1064/105, 242/112, 1223/108, 1222/108, 108, 109, 244/104, 254/104, 253/104, 235/104, 392/108, 230/104, 229/104, 1313/121, 1311/121, 1330/121, 1328/128, 1273/122, 1179/122, 1178/122, 1110/122 ,460/122,

# MAPA 531.422.232

195, 150, 1004/148, 918/148, 1016/132, 158, 203, 316/133, 894/133, 1044/143, 1190/142, 1192/142, 1055/142, 895/133, 982/134, 1203/134, 632/135, 482/135, 1040/141, 514/138, 515/138, 1039/141, 146, 147, 196, 512/135, 633/135, 1202/134, 1194/134, 966/134, 511/135, 1058/134, 1057/134, 478/134, 1086/138,

## SPIS TREŚCI PROJEKTU BUDOWALNEGO

Strony: 1 ÷ KS 49

| L.p. | TREŚĆ | Strony |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | Strona tytułowa projektu + zestawienie działek Spis treści projektu budowlanego Spis zawartości opracowania Uprawnienia budowlane, zaświadczenia o ewidencji Uprawnienie budowlane – Jan Szczepanek Uprawnienie budowlane – Janusz Kasprowicz Zaświad. Z Ś.O.I.I.B. – J. Szczepanek, J. Kasprowicz Część opisowa Wykaz danych podstawowych Spis treści Spis rysunków Opis techniczny Zestawienie materiałów Uzgodnienia Część rysunkowa Rysunki | 1 – 3 4 5 6 7 8 9 – 10 11 12 13 14 15 – 28 29 30 - KS-1÷KS-49 |

#### SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I – CZĘŚĆ OPISOWA

# II – CZĘŚĆ RYSUNKOWA

# 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

- JAN SZCZEPANEK         - Nr 72 / 94, 299 / 81

- JANUSZ KASPROWICZ  - Nr 715 / 68

# ZAŚWIADCZENIA O EWIDENCJI

- JAN SZCZEPANEK         - Nr SKL / IS / 7496 / 02

- JANUSZ KASPROWICZ  - Nr SKL / IS / 8257 / 02

I. CZĘŚĆ OPISOWA

3. Wykaz danych podstawowych

- Rury ciśnieniowe Kl. PE – 100 Szereg 17 ( PN – 10 )

PE HD  90 mm ÷  225 mm PE HD 				- 18.628 mb

- Rury kanalizacyjne  160 mm PVC

z wydłużonym kielichem						- 12.111 mb

- Studzienki próżniowe betonowe o wym. 0,8 x 0,8 x 2,05 m

÷ 0,8 x 0,8 x 3,05 m z zaworem  90 mm opróżniającym	-    284 kpl

- Studzienki z tworzyw sztucznych „ Tegra ”  1,00 m		-    159 kpl

5. Studzienki z tworzyw sztucznych  425 mm				-     650 kpl

6. Zasuwy  100 ÷ 200 mm z obudową i skrzynką do zasuw	-       39 kpl

7. Rury stalowe ochronne  219 x 6,0 mm ÷  324 x 8,0 mm	-      734 kpl

8. Uskoki  90 ÷ 225 mm PE HD na kanalizacji podciśnieniowej 	-      83 kpl

9. Trójniki na kanalizacji podciśnieniowej  90 ÷ 225 mm PE HD   -      265 kpl

10. Przekroczenie torów P.K.P – 2 x  225 PEHD w rurze przewiertowej

Dn  700 mm. L= 34.0 mb                                       - wg proj. bud. – konstr

11. Czyszczak rurociągu tłocznego w studzience  1.20m

z kręgów betonowych                                                           -      1 kpl

4. SPIS TREŚCI

I. CZĘŚC OPISOWA

- Strona tytułowa

- Uprawnienia budowlane

- Wykaz danych podstawowych

- Spis treści

- Spis rysunków

- Opis techniczny

- Uzgodnienia

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

5. SPIS RYSUNKÓW

| L.p. | Nr rysunku | Wyszczególnienie |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. | KS – 1 KS – 2 KS – 3 KS – 4 KS – 5 KS – 6 KS – 7 KS – 8 KS – 9 KS – 10, 10a KS – 11 KS – 12 KS – 13 KS–14÷KS-27a KS–28÷KS-38 KS – 39 KS – 40 KS – 41 KS – 42 KS – 43 KS – 44 KS – 45 KS – 46 KS – 47 KS – 48 KS – 49 | - Orientacja 1: 25000 - Układ sekcji map - Schemat sieci kanalizacji – 1:10000 - Projekt zagospodarowania terenu Nr .133– 1: 1000 - Projekt zagospodarowania terenu Nr .134 – 1: 1000 - Projekt zagospodarowania terenu Nr .143 – 1: 1000 - Projekt zagospodarowania terenu Nr .181 – 1: 1000 - Projekt zagospodarowania terenu Nr .182 – 1: 1000 - Projekt zagospodarowania terenu Nr .191, .192 – 1: 1000 - Projekt zagospodarowania terenu Nr .183– 1: 1000 - Projekt zagospodarowania terenu Nr .184 – 1: 1000 - Projekt zagospodarowania terenu Nr .231 – 1: 1000 - Projekt zagospodarowania terenu Nr .232 – 1: 1000 - Profile podłużne kanalizacji podciśnieniowej – 1: 100 / 1000 - Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej – 1: 100 / 1000 - Profil podłużny przewodu tłocznego – 1: 100 / 1000 - Rury kanalizacyjne – „ PVC ” i „ PE ” - Studzienka zbiorcza z jednym zaworem  90 mm – 1: 20 - Studzienka  1,0 ;  425 mm - Adaptacja istn. osadników na studzienki kanalizacyjne - Sposoby podłączeń studzienek zbiorczych, włączenie odgałęzienia do przewodu głównego - Sposoby włączenia odgałęzień do rurociągu głównego - Przekrój przez przewiert – schemat - Zabezpieczenie rur gazowych i wodociągowych o  < 100 mm - Zabezpieczenie rur gazowych i wodociągowych o  > 100 mm - Schemat studzienki czyszczaka – 1 : 25 |

6. OPIS TECHNICZNY

do Projektu Bud. – Wykonawczego zewnętrznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – podciśnieniowo – ciśnieniowej dla miejscowości Imielin – II etap, OBSZAR Nr 2

### SPIS TREŚCI OPISU

- Dane ogólne

- Przedmiot i zakres opracowania

- Podstawa opracowania

- Opis przedmiotowej inwestycji

- Stan istniejący uzbrojenia

- Warunki górnicze

- Fizjografia i hydrogeologia

- Warunki gruntowo – wodne

- Bilans ścieków

- Rozwiązania projektowe

  - Sieć kanalizacji podciśnieniowej

  - Sieć kanalizacji grawitacyjnej

  - Przewody tłoczne ( ciśnieniowe )

  - Przewierty

  - Kolizje z istn. uzbrojeniem

  - Próby ciśnieniowe

- Monitoring sieci kanalizacyjnej ( wytyczne )

  - Opis ogólny

  - Zadania monitoringu

  - Monitoring pompowni

  - Monitoring sieci

  - Wysyłanie informacji SMS

  - Kabel magistrali BUS

  - Wizualizacja

- Roboty ziemne

- Odwodnienie wykopu

- Odtwarzanie nawierzchni drogowych

- Zabezpieczenie przed szkodami górniczymi i wysokim poziomem wód gruntowych

- Eksploatacja sieci

- Wytyczne realizacji

17.1. Kanalizacja grawitacyjna

17.2. Kanalizacja podciśnieniowa i ciśnieniowa

- Uwagi końcowe

- Kategoria obiektu

- Środowiskowe uwarunkowania

  - Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

  - Wymagania dotyczące ochrony środowiska

  - Wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych

  - Wymagania w zakresie transgranicznego oddziaływania              na środowisko

  - Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót kanalizacji podciśnieniowej

22. Zestawienie materiałów

1. DANE OGÓLNE

- Adres inwestycji:  Imielin, gmina IMIELIN, pow. bieruńsko - lędziński

- Inwestor:  Gmina Imielin, ul. Imielińska 81, 41 – 407 IMIELIN

- Nazwa inwestycji:  Zewnętrzna kanalizacja sanitarna grawitacyjno – podciśnieniowo –

ciśnieniowa m. Imielin II etap – OBSZAR Nr 2

- Biuro Projektów:  Biuro Inwestycyjne „ ARGO ” S.C.

ul. G. Roweckiego 42, 43 – 100 Tychy

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowaniem jest Projekt Bud. – Wyk. kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – podciśnieniowo – ciśnieniowej m. Imielin – obszar nr 2 ( zakres zgodnie z S.I.W.Z. ). Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje teren w rejonie ulic: Adamskiego, Lipowej, Grabowej, Dunikowskiego, Klonowej, Kuczyńskiego, Banachiewicza, Kusocińskiego, Rubinowej, Malornego, Bluszczowej, Brzozy, Brata Alberta, Kordeckiego, Hallera, P.Skargi, Kolejowej, Baranowicza, Drzymały i Leśnej.

Z w/w terenu ścieki sanitarne zostaną zebrane proj. kanalizacją sanitarną grawitacyjno – podciśnieniową i sprowadzone do proj. przepompowni próżniowo – tłocznej nr PPT – 3                             ( wg osobnego opracowania proj. ), a dalej do proj. oczyszczalni ścieków „ IMIELIN ” ( wg osobnego opracowania proj. I etap ) rurociągiem ciśnieniowym ( tłocznym ) włączonym w rejon proj. przepompowni próżniowo-tłocznej nr PPT-1 ( I etap ) do proj. rurociągu tłocznego etap I.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji projektowej Zewnętrznej kanalizacji sanitarnej jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Imielin, ul. Imielińska 81, 41 – 407 Imielin

a

Biurem Inwestycyjnym „ ARGO ” S.C., ul. G. Roweckiego 42, 43 – 100 Tychy.

Merytoryczną podstawą opracowania stanowią:

- Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Imielin, obejmujący rejon ulic Banachiewicza, Kusocińskiego, Rubinowa, zgodnie z uchwałą Nr XL/ 204 /2002  Rady Miasta Imielin,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla proj. kan. sanit. II etap – obszar nr 2, wydana przez Urząd Miasta Imielin,

- Mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1: 1000,

- Mapy właścicieli terenu w skali 1: 1000 i 1: 2000,

- Wypisy z ewidencji gruntów uzyskane w Starostwie Powiatowym,

- Dane wyjściowe uzyskane z U.M. Imielin zawarte w PROTOKOŁACH,

- Warunki wykonania proj. kan. sanitarnej wydane przez U.M. Imielin, pismo z dnia 15.03.2006 rok,

- Odbiornik ścieków sanitarnych wskazany i potwierdzony przez U.M. Imielin, pismo               z dnia 14.03.2006 rok,

- Mapa syt. – wys. powierzchni z prognozowanymi deformacjami terenu od projektowanej – docelowej eksploatacji górniczej ( wg stanu zasobów na dzień 01.01.2006 rok ), wydana przez K.W.K. „ Ziemowit ” w Lędzinach,

- Okazanie Radnym Miasta do akceptacji rozwiązań projektowych kan. sanit. II etap                 ( obszar nr 1 ÷ 4 ), spisane Protokołem w U.M. Imielin dnia 30.03.2006 rok,

- Uzgodnienia z poszczególnymi zarządcami uzbrojenia pod - i nadziemnego,

- Umowy zawarte z właścicielami działek gruntowych; zgody na wejście w teren                      z realizacją proj. kan. sanit. uzyskane przez B.I. „ ARGO ”  S.C.,

- Wizje lokalne,

- Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bieruniu, posiedzenie z dnia 10.10.2006 r. Nr 61 / 2006,

- Literatura naukowa i techniczna,

- Obowiązujące normy PN i przepisy w projektowaniu i wykonawstwie robót budowlano – montażowych.

4. OPIS PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

Miasto Imielin położone jest w powiecie bieruńsko - lędzińskim. Zabudowę stanowi przede wszystkim budownictwo jednorodzinne i willowe, zabudowa zagęszczona wzdłuż dróg i ulic gminnych, powiatowych i wojewódzkiej. Drogi główne; powiatowe i wojewódzka o nawierzchni asfaltowej, natomiast drogi gminne w większości o nawierzchni asfaltowej. Drogi znajdują się obecnie                         w nienajlepszym stanie technicznym. Brak w miejscowości większych zakładów przemysłowych. Zamieszkała tu ludność trudni się przede wszystkim pracą w okolicznych zakładach, prowadzi działalność gospodarcza na własny rachunek, jak również trudni się rolnictwem. Na terenie objętym zakresem opracowania kan. sanit. brak jest zbiorczych oczyszczalni ścieków, istnieją jedynie przydomowe bezodpływowe osadniki gnilne, z których część ścieków jest okresowo wybierana                   i wywożona wozami asenizacyjnymi. Losy pozostałej części ścieków są nieznane, przypuszczalnie odprowadzane są one poza posesje mieszkalne do rowów przydrożnych lub cieków wodnych. O takim stanie świadczy duże zanieczyszczenie rowów oraz eutrofizacja wód powierzchniowych na terenie             m. Imielin. Taki stan powoduje powstawanie zagrożeń natury sanitarno – epidemiologicznej oraz rosnące zanieczyszczenie środowiska. Odwodnienie terenu realizowane jest głównie rowami otwartymi a częściowo kanałami zamkniętymi pełniącymi ukrytą funkcję kanalizacji ogólnospławnej. Teren obszaru nr 2 proj. kan. sanitarnej położony jest częsciowo w strefie oddziaływania eksploatacji górniczej.

5. STAN ISTNIEJĄCY UZBROJENIA

Na terenie miasta Imielin znajduje się sieć wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna                 i energetyczna.

Sieć energetyczna jest w większości napowietrzna, jedynie sporadycznie występują kable ziemne energetyczne. Podobnie do sieci energetycznej kształtuje się sieć telekomunikacyjna. Przez teren gminny Imielin przebiegają dwie nitki gazociągu wysokociśnieniowego o średnicy                          200 mm i  500 mm; oraz wodociągi przesyłowe 2 x  1600,  400 mm i  200 mm będące administrowane przez G.P.W. Katowice, a także kan. deszczowa  800 mm i kan.   300 / 200 mm.

6. WARUNKI GÓRNICZE

Dla części inwestycji położonej w granicach terenu górniczego K.W.K. „ Ziemowit ”                   w Lędzinach oraz Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z o.o. w Katowicach – Z. G. „ Imielin ” należy spełnić warunki nałożone przez Dyrektora O.U.G. Katowice postanowieniem                z dnia 28.06.2006 rok, przy projektowaniu należy uwzględnić możliwość występowania następujących czynników geologiczno - górniczych:

- zgodnie z mapą syt. – wys. 1: 5000 prognozowane deformacje terenu ( wg stanu zasobów na 01.01.2006 r.) wskazują od I ÷ III kategorii przydatności terenu                    do zabudowy,

- wstrząsy sejsmiczne pochodzenia górniczego o przyspieszeniu drgań do 120 mm / s2,

- woda występuje na gł. od 1,5÷ 2,5 m.  i nie przewiduje się zmian

- poza oznaczonym zasięgiem wpływów ( mapa 1: 5000 ) na obszarze objętym inwestycją, kopalnia nie prowadziła i nie planuje prowadzić eksploatacji górniczej,

7. FIZJOGRAFIA I HYDROGEOLOGIA

Miasto Imielin położone jest w obrębie tzw. Pagórków Jaworznickich, wchodzących                                   w skład Wyżyny Śląskiej: Obszar ten zbudowany jest z pojedynczych pagórków różnych wielkości, rozdzielonych obniżeniami dolin rzecznych – Przemszy i Imielinki. Część centralna obszaru m. Imielin ma charakter górski, ze znacznymi wzniesieniami terenu i dużymi spadkami terenu. Pozostały obszar opracowania ma charakter znacznych zróżnicowań terenu. Rzędne terenu na całym obszarze wahają się od 235,00 n.p.m do 307,00 n.p.m. Ogólnie spadek terenu skierowany jest zasadniczo w rejon projektowanej oczyszczalni ścieków „ IMIELIN ” ( I etap ), czyli w kierunku miejscowości Chełm Śląski.

8. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Hydrograficznie teren ten poprzez potok Imielinka oraz rzekę Przemszę należy do zlewni rzeki Wisły. Teren budują utwory rzeczne i rzeczno – zastoiskowe. Są to: gliny pylaste, gliny pylasto – próchnicze przewarstwione czasami namułem organicznym, pyły próchnicze z domieszkami żwirów. Są to osady niewielkich cieków wodnych. Występują również gliny pylaste zwięzłe, czasem gliny pylaste i piaszczyste. Wyżej wymienione grunty stanowią spąg kompleksu czwartorzędowego.

Ogólnie grunty występujące w podłożach są nośne i korzystne dla posadowienia projektowanej kanalizacji, poza dolinami cieków wodnych i rejonu proj. przepompowni nr PPT – 3 (ul. Baranowicza ).

W obrębie wzgórz i wysoczyzn woda gruntowa prawie nie wystąpi do gł. 3,0 m p.p.t.,                w dolinach cieków wodnych ma charakter zwierciadła napiętego a stan gruntów jest miękkoplastyczny.

Poziom lustra wody w ciekach wodnych związany jest z poziomem wody gruntowej. Głębokość przemarzania gruntu na tym terenie wynosi 1,0 m p.p.t.

WNIOSKI:

Warunki do ułożenia rurociągów kan. sanitarnej poza dolinami cieków wodnych są w miarę korzystne. W obrębie dolin cieków warunki mogą być niekorzystne z uwagi na lokalne zabagnienia                 i udział w podłożu gruntów plastycznych słabo trzymających ściany wykopów.

Najgorsze warunki występują w rejonie proj. przepompowni nr PPT – 3, gdzie należy dokonać gruntu ( występują gleby torfowe i torfowo – murszowe ).

9. BILANS ŚCIEKÓW

Do kanalizacji sanitarnej przyjęto:

- jednostkowe zużycie wody			- 0,15 m3 / dobę

- ilość osób w bud. mieszkalnym		- 4

- perspektywa rozbudowy do 2020 r.		- 10 % wzrostu

oraz:

- liczba budynków 				- 500

- liczba mieszkańców 				- ( 500 x 4 ) = 2000 osób

- współ. nierównomierności dobowej		- Nd = 1,1

- współ. nierównomierności godzinowej 	- Nh = 1,8

- liczba mieszkańców na 2020 r.		- 2200 osób,

stąd wielkości sprowadzonych ścieków sanitarnych z obszaru nr 2 wyniesie:

Q śr dob. 	= 2200 x 150 dm3 / d = 330,0 m3 / dobę

Q max dob 	= 330,0 m3 / dobę x 1,1 = 363,0 m3 / dobę

q max godz.= ( 363,0 x 1,8 ) : 24 = 27,23 m3 / h

q max godz.= 7,56 dm3 / sek.

Powyższa ilość ścieków z obszaru nr 2 została przewidziana w bilansie ogólnym m. Imielin               do odbioru przez projektowaną oczyszczalnię „ IMIELIN ” opracowaną przez „ EKOLAND ” Warszawa.

10. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Zewnętrzną kanalizację sanitarną grawitacyjno – podciśnieniowo – ciśnieniową zaprojektowano w oparciu o aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1 : 1000. Projektowana kanalizacja sanitarna została oparta na mieszanym układzie składającym się z sieci grawitacyjnej, podciśnieniowej i ciśnieniowej.

Kierując się postawionymi wymaganiami Inwestora, warunkami lokalnymi, opracowaną kanalizacją sanitarną wraz z oczyszczalnią ścieków I etap, trasy kanalizacji sanit. grawitacyjnej zaprojektowano po terenie działek prywatnych właścicieli, natomiast rurociągi podciśnieniowe generalnie w drogach gminnych a rurociąg tłoczny ( ciśnieniowy ) po terenie wł. prywatnych.

Zaprojektowana kanalizacja sanit. biegnie poza siecią wodociągową, energetyczną                          i telefoniczną, jedynie w miejscach połączeń poszczególnych budynków mieszkalnych krzyżuje się              z istniejącym uzbrojeniem, jednakże w sposób bezkolizyjny. Przyłącza poszczególnych budynków mieszkalnych do ciągów głównych podciśnieniowych poprzez studzienki próżniowe zostały w miarę możliwości zgrupowane ( od 1 ÷ 5 budynków ) a trasa tak dobrana, by w jak najmniejszym stopniu naruszyć istn. zagospodarowanie posesji oraz uniknąć kolizji z istn. uzbrojeniem nad – i podziemnym.

Średnia   głębokość  przyłączy   wynosi  1,50  m p.p.t.  i  nie  przekroczy 2,50 m p.p.t. 	   Głębokość ułożenia rurociągów podciśnieniowych waha się w granicach 1,40 ÷ 1,60 m, a jedynie                            w sporadycznych przypadkach przekracza tę wielkość do ok. 2,5 m.

Za takim rozwiązaniem gospodarki ściekowej m. Imielin przeważają takie czynniki, jak:

- ukształtowanie terenu,

- wysoki poziom wody gruntowej,

- istniejąca zabudowa,

- nowoczesność rozwiązań,

- zgodność rozwiązania z dotychczasowymi rozwiązaniami na terenie miasta,

- wykorzystanie proj. układu ciśnieniowego ścieków sanit. I – ego etapu kan. sanit.,

- oprac. oczyszczalnia ścieków „ IMIELIN ” ( wg. proj. I etapu ).

Zakres opracowanie i rozwiązania techniczne zostały oparte na KONCEPCJI PROGRAMOWO – PRZESTRZENNEJ Urzędu Miasta Imielin, oraz ustaleniach zawartych w S.I.W.Z. określonych przez Urząd Miasta Imielin.

Na terenie opracowania obejmującego 2 – gi obszar kanalizacji sanitarnej m. Imielin – II etap, znajduje się ok. 500 budynków mieszkalnych.

10.1. SIEĆ KANALIZACJI PODCIŚNIENIOWEJ

Na wyraźne żądanie Inwestora na terenie miasta Imielin projektuje się sieć kanalizacji bytowo- gospodarczej w systemie podciśnieniowym. Trasy wytyczono zgodnie z sugestią Inwestora                       i Koncepcją Programowo – Przestrzenną m. Imielin.

Zasada działania kanalizacji podciśnieniowej polega na doprowadzeniu grawitacyjnie ścieków             z pojedynczych posesji lub grupy budynków do studzienek zbiorczo – zaworowych, z których ścieki są zasysane i siecią przewodów podciśnieniowych doprowadzane do pompowni próżniowo – tłocznej.               Z pompowni przewodem tłocznym odprowadzane są na oczyszczalnię ścieków.

Należy zastosować się do wymagań normy PN – EN 1091 / 2002 „ Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej ”.

Norma powyższa w punkcie 4.1. definiuje system:

„ Kiedy ilość ścieków dopływająca do studzienki zbiorczej osiągnie określony poziom, normalnie zamknięty zawór rozgraniczający otwiera się. Podciśnienie panujące w sieci powoduje zasysanie ścieków ze studzienki zbiorczej do sieci. Po opróżnieniu studzienki zawór zamyka się. Powietrze zasysane jest razem ze ściekami pod koniec cyklu. Ścieki przepływają w przewodach do czasu kiedy opory przepływu zrównoważą różnicę ciśnień, następnie zatrzymują się w najniższych miejscach wyprofilowanego przewodu. System charakteryzuje się natychmiastowym przejęciem przepływów szczytowych. Ścieki dopływają do zbiornika w pompowni. Podciśnienie jest wytwarzane                             i utrzymywane na określonym poziomie przez pompy generujące podciśnienie. Ścieki z pompowni przepompowywane są przez pompy tłoczne do oczyszczalni ścieków ”.

Sieć kanałów zaprojektowano z rur PEHD SDR17 PE100 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe ściśle wg wskazówek producenta rur, co zapewni całkowitą szczelność. Stosowane rury muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i obrotu: odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty. Zastosować rury np. produkcji WAVIN – Metalplast Buk S.A.

Średnice przewodów oraz długości poszczególnych odcinków opisane są na planach sytuacyjnych i profilach podłużnych.

Ponadto na sieci kanalizacyjnej projektuje się zasuwy z obudową podziemną i trzpieniem                np. typu AVK 06/30 lub inne o podobnych parametrach posiadające atest producenta na podciśnienie o średnicach podanych na profilach.

Integralną częścią systemu podciśnieniowego są studnie zaworowe, wykonane jako monolityczny element betonowy. Standardowa głębokość włączenia przykanalika grawitacyjnego               do studni wynosi 1,5 m p.p.t. Studnie wyposażone są w tłokowe zawory opróżniające o średnicy zaworu  90 mm ( wolny przelot dla kuli o średnicy 78,0 mm ). Charakterystyka zaworów przedstawia się następująco:

- zawór tłokowy (wolny przelot dla kuli o średnicy 78,0mm)                                       średnica nominalna: 90 mm,

- materiał: polipropylen / nylon ,

- starter: pneumatyczny, wykonany z przezroczystego nylonu,

- konstrukcja: głowica zaworu połączona z korpusem na gwint,

- przystosowany do pracy w zanurzeniu

- przystosowany do monitorowania jego stanu pracy wraz z identyfikacją.

Monitorowanie pracy zaworów odbywać się będzie w systemie magistrali BUS. Przelot                     w zaworze umożliwia przejście części stałych o średnicy do 78,0 mm. Średnica przykanalików podciśnieniowych tj. przewodów łączących studnię zaworową z kolektorem podciśnieniowym, wynosi  90 mm. W przypadku dłuższych przykanalików średnica pierwszych 50 m wynosić będzie  90 mm, a na pozostałym odcinku  110 mm.

Minimalna długość przykanalika podciśnieniowego wynosi 1,5 m.

Ze względu na przewidywane szkody górnicze w rejonie miasta Imielin przewody podciśnieniowe dobrano z szeregu wymiarowego SDR 17 PE 100.

Kanalizacja podciśnieniowa ma profil piłokształtny, a zagłębienie sieci waha się w granicach 1,40 ÷ 2,50 m. Zagłębienie przykanalików podciśnieniowych od 0,7 m. Średnie zagłębienie wynosi 1,50 m.

Trójniki i lifty należy wykonać jako elementy prefabrykowane. Włączenia przewodów bocznych do głównych oraz zmiany kierunku należy wykonać za pomocą kolan i łuków 45 ˚. Niedopuszczalne jest włączenie pod kątem prostym. Włączenie przykanalików oraz przewodów bocznych należy realizować z różnicą rzędnych podaną na profilu.

Wyposażenie technologiczne studzienek podciśnieniowych musi być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie certyfikaty dostawcy technologii.

10.2. SIEĆ KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

Sieć kanalizacji grawitacyjnej stanowić będą jedynie krótkie odcinki łączące kilka domów                   i doprowadzające ścieki do studzienek zaworowych.

Projektuje się wykonanie przykanalików z rur PVC łączonych kielichowo produkcji np. WAVIN – Metalplast Buk S.A.  o średnicy Dz 160 mm. Stosowane rury muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i obrotu: odpowiednie aprobaty, certyfikat i atesty. Łączenia powinny być wykonane ściśle wg wskazówek producenta rur, co zapewni całkowita szczelność.

Ponadto ze względu na szkody górnicze występujące w rejonie miasta Imielin przewody grawitacyjne układane w rejonie I ÷ III kategorii szkód muszą należeć do klasy sztywności min. SN 8 a maksymalna długość układanych odcinków wynosi 6 m. Na każdym odcinku rury, na jej bosym końcu, należy zaznaczyć długość montażową w postaci kontrastowego paska na całym obwodzie rury.

Na każdym podłączeniu budynku oraz na trasie przykanalików projektuje się studzienki rewizyjne i kierunkowe z PE np. Wavin Dz 425 mm i  1000 mm Tegra z włazem hermetycznym typu ciężkiego 12,5 T. Stosowane studnie muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania                   w budownictwie i obrotu: odpowiednie aprobaty, certyfikat i atesty.

W terenie nieutwardzonym studnie rewizyjne należy wynieść ponad teren o około 5 cm w celu zapobieżenia napływowi wód opadowych, a tym samym nadmiernemu obciążeniu i zapiaszczeniu sieci kanalizacyjnej i pośrednio oczyszczalni ścieków.

Sieć kanałów oraz studnie rewizyjne musza być szczelne. Jeżeli tradycyjny sposób budowy nie zapewni szczelności ( np. silny napływ wód gruntowych ) należy zastosować odpowiednie uszczelniacze.

Głębokość kanałów  grawitacyjnych waha się w granicach 1,5 ÷ 2,5 m.

10.3. PRZEWODY TŁOCZNE ( CIŚNIENIOWE )

Zaprojektowano przewód tłoczny odprowadzający ścieki z projektowanej pompowni próżniowo – tłocznej PPT – 2 zlokalizowanej przy ul. Baranowicza, który włączono w rej. przepompowni PPT-1 do proj. rurociągu tłocznego etap I. Przewód tłoczny zaprojektowano z rur PEHD PN 10 łączonych przez zgrzewanie. Średnica przewodu tłocznego wynosi Dn 160 mm. Stosowane rury muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i obrotu: odpowiednie aprobaty, certyfikat               i atesty. Połączenia muszą być wykonywane ściśle wg wskazówek producenta, co zapewni szczelność przewodu. Zastosować rury np. produkcji WAVIN – Metalplast Buk S.A.

Przewód tłoczny układany będzie na głębokości ok. 1,40 m od istniejącego terenu.

10.4. PRZECISKI

Przejścia przez tory kolejowe PKP oraz przejścia przewodów pod wszystkimi ulicami na terenie miasta wykonać przewiertem sterowanym w rurze stalowej ochronnej.

W przypadku przekraczania dróg powiatowych należy zastosować się do wytycznych zawartych w Postanowieniu wydanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu.

Ponadto zarówno w przypadku przekraczaniatorów P.K.P., dróg powiatowych i gminnych przed przystąpieniem do robót należy wystąpić o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i wejście na tereny zamknięte P.K.P.

10.5. KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM

Gazociągi. Skrzyżowania gazociągów z projektowaną siecią kanalizacyjną należy zabezpieczyć zgodnie z norma PN – 91 / M – 34501 poprzez zamontowanie na proj. kanalizacji lub gazociągu rury osłonowej. W przypadku zabezpieczenia kolizji z gazem niskoprężnym rurą osłonową zabezpieczyć proj. kanalizację sanitarną. W przypadku gazu wysokoprężnego długość rury osłonowej powinna wynosić 10 m z obydwu stron skrzyżowania, mierząc prostopadle do osi skrzyżowania. Jako rury osłonowe zastosować rury stalowe, takie aby wytrzymały obciążenie pochodzące od pojazdów drogowych. Średnica rury ochronnej musi być o co najmniej 0,2 m większe od średnicy gazociągu.

Stalowe gazociągi należy odizolować od rury osłonowej stalowej za pomocą elementów dystansowych.

W rejonie kolizji gazociągu na sieci grawitacyjnej należy zastosować studzienki wykonane jak monolityczne np. REHAU ROMOLD Combi, a przejście rury kanalizacyjnej w studzience wykonać jako gazoszczelne.

Odległość pionowa między zewnętrznymi ściankami krzyżujących się rurociągów w każdym przypadku powinna wynosić nie mniej niż 0,2 m.

10.6. PRÓBY CIŚNIENIOWE

Próbę ciśnieniową przeprowadzić zgodnie z procedurami normy PN – 81 / B – 10725 przy ciśnieniu próbnym 1 MPa, ze względu na zastosowanie rur klasy PN 10.

Próbę podciśnieniową przeprowadzić zgodnie z procedurami normy PN – EN 1091/2002. Próby przeprowadzić odcinkami długości 450 m. Rurociągi poddać podciśnieniu 70 ± 5 kPa poniżej ciśnienia atmosferycznego z możliwością stabilizacji przez 30 min. Podciśnienie nie powinno spaść więcej niż           1 % w ciągu godziny. W trakcie próby podciśnienia należy zakorkować przyłącze podciśnieniowe.             Po wykonaniu próby i po uzyskaniu pozytywnego jej wyniku, korki są obcinane, a na ich miejsce montowane zawory podciśnieniowe.

11. MONITORING SIECI KANALIZACYJNEJ ( WYTYCZNE )

11.1. OPIS OGÓLNY

Zadaniem systemu monitoringu jest zapewnienie pełnego nadzoru nad działaniem kanalizacji podciśnieniowej poprzez stałą kontrolę i wizualizację pracy pompowni oraz zaworów zamontowanych we wszystkich studzienkach zbiorczych.

Możliwość ciągłego monitorowania pracy wszystkich zaworów pozwala na poprawę pracy sieci oraz minimalny czas reakcji na zakłócenia czy awarie.

System komunikuje się w sposób ciągły ze wszystkimi zaworami sieci. Transmisja odbywa się poprzez kabel ułożony wzdłuż rurociągu podciśnieniowego.

Zbierane informacje są przekazywane do centralnego komputera ( stacja dyspozytorska ) znajdującego się na projektowanej oczyszczalni ścieków – I etap.

Oprogramowanie wizualizacji internetowej umożliwia nadzór nad monitorowanym procesem              z dowolnego miejsca za pośrednictwem Internetu. Nie jest wymagana instalacja żadnego dodatkowego specjalistycznego oprogramowania – wystarczy dowolna przeglądarka internetowa obsługująca język Java i inne z nim kompatybilne. Za pomocą przeglądarki internetowej uprawniona osoba ( znająca hasła zabezpieczające ) posiada pełny dostęp do danych zarówno bieżących, jak i historycznych. W przypadku wystąpienia awarii wysyłane są komunikaty alarmowe SMS do wybranych numerów telefonów. Możliwe jest także wysyłanie informacji poprzez e – mail (pocztę elektroniczną ).

11.2. ZADANIA MONITORINGU

- Monitorowanie stanu zaworów podciśnieniowych ( otwarty, zamknięty, awaria ).

- Zliczanie ilości załączeń zaworów.

- Zliczanie czasu pracy urządzeń technologicznych.

- Sygnalizowanie ewentualnych stanów awaryjnych pompowni i zaworów.

- Przesyłanie informacji do wskazanych użytkowników poprzez sieć SMS lub GPRS.

- Archiwizacja danych pracy sieci i pompowni.

- Nadzór i ewentualna ingerencja w pracę urządzeń poprzez sieć internetową.

11.3. MONITORING POMPOWNI

Monitoring pompowni zapewnia kontrolę pracy pompowni i zbiornika ( zbiorników ). Rejestruje pracę / awarię pomp tłocznych i pomp próżniowych, awarię napięcia zasilania, niskiego podciśnienia, poziomu minimalnego ( suchobiegu ) i maksymalnego zbiornika podciśnieniowego oraz awarię ogólną pompowni.

Sygnały wchodzące do sterownika centralnego pompowni przekazywane są ( za pośrednictwem modułu DIM 20 ) poprzez łącze RS 285 do modułu sieciowego ( serwera lokalnego ) HI – 02.

Moduł HI – 02 sprzęgnięty w sieć komputerową przetwarza dane na język oprogramowania               e – FlowNet.

Elektroniczny miernik podciśnienia rejestruje podciśnienie wytwarzane poprzez przepompownię.

Program e – FlowNet i oprogramowanie wizualizacyjne zapewnia pokaz pracy pompowni                 w  postaci synoptycznej na monitorze komputera.

11.4. MONITORING SIECI

Nadajnik – odbiornik linii MASTER wysyła i odbiera sygnały ( poprzez magistralę BUS ) informację od zakodowanych czujników pozycji zaworów zamontowanych na zaworach podciśnieniowych. Numer czujnika ( kod ) określa lokalizację monitorowanej studzienki. Do jednego urządzenia MASTER można podłączyć ok. 100 zaworów. Na końcach linii BUS i w co ok. 20 studzience należy montować ograniczniki przepięć i odbić sygnałów DT 01.

W przypadku magistrali BUS dłuższej niż 3 km stosowane są wzmacniacze linii ( reapetery ) celem wzmocnienia sygnału nadajnika.

Moduł MASTER odbiera sygnały z czujników określając stan zaworu ( otwarty / zamknięty ). Sygnały przesyłane są do modułu HI – 02 i poprzez oprogramowanie wizualizacyjne sieci pokazywane w postaci synoptyk na monitorze komputera. W pamięci komputera zbierane są dane o stanach zaworów w czasie rzeczywistym ( data, czas ) oraz następuje archiwizacja danych.

Dla sprawnego działania systemu, sieć monitoringu należy podzielić na kilka linii BUS.

11.5. WYSYŁANIE INFORMACJI SMS

Po doposażeniu w modem GPRS można uzyskiwać wiadomości o stanie sieci i pompowni. Informacja jest kierowana do wskazywanych użytkowników i tylko oni mają do niej dostęp. Zasadniczo komunikaty SMS służą w tym przypadku głównie do alarmowania o stanach awaryjnych. System zapewnia dwa sposoby alarmowania:

- wysyłanie SMS po wytępieniu sytuacji alarmowej,

- wysyłanie SMS na żądanie operatora ( operator dzwoniąc na pompownię otrzymuje komunikat o aktualnej sytuacji ).

W każdym przypadku do telefonu komórkowego operatora wysyłana jest informacja o rodzaju awarii, np. awaria zaworu SZ 33 ul. Wandy 8, awaria pompy PT – 2 itp.

11.6. KABEL MAGISTRALI BUS

Dla przesyłania i odbioru informacji po magistrali BUS należy stosować kabel 5 – cio żyłowy

NYY – J 5 x 1,5 mm2  ( Ck < 40 nF / km, Rk < 150 ohm / km ).

Wytyczne do układania kabla magistrali BUS:

- Początek kabla musi być wprowadzony do pompowni ( dot. każdego ciągu ).

- Kabel musi być prowadzony kolejno pomiędzy studzienkami na zasadzie wejście / wyjście.

- Kabel wchodzący do studzienki i wychodzący ze studzienki powinien być zaznaczony                     ( np. taśmą izolacyjną ) różnymi kolorami.

- Dla ułatwienia układania kabla i zmniejszenia jego długości mogą być stosowane odgałęzienia ( wtedy do jednej studzienki może wchodzić więcej kabli i należy je oznaczyć ).

- Odgałęzienia należy wykonywać wyłącznie w studzienkach

- Po wprowadzeniu do studzienki należy zostawić zapas ok. 1,5 m każdego końca kabla                 do dalszego montażu.

- Kabel pomiędzy poszczególnymi studzienkami należy układać bez stosowania połączeń mufowych. W sporadycznym przypadku przy nieuniknionej konieczności zastosowania mufy poza studzienką  mufę taka należy wykonać ściśle zgodnie z odnośną normą a jej lokalizację odnotować w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

- Dla ograniczenia kosztów zaleca się układania kabla razem z rurociągami                                      ( wzdłuż ich trasy ).

- Roboty kablowe należy wykonać zgodnie z norma PN – 76 / E – 05125.

11.7. WIZUALIZACJA

Do graficznej prezentacji pracy sieci kanalizacji podciśnieniowej z przepompownią próżniowo – tłoczną wykorzystany będzie zestaw komputerowy klasy PC umieszczony w budynku proj. oczyszczalni ścieków – I etap. Wizualizacja jest wykonana na bazie oprogramowania narzędziowego         e – FlowNet. W skład programu wizualizacyjnego wchodzą:

- oprogramowanie wizualizacyjne z zaworów sieci,

- oprogramowanie wizualizacyjne pompowni,

- ogólnodostępna baza danych SQL,

- oprogramowanie do obsługi serwera SMS.

Dodatkowo przewiduje się wyposażenie układu monitoringu w modem GPRS, umożliwiający przesyłanie wiadomości tekstowych SMS na zadane numery telefonów komórkowych.

12. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykonać ze ścianami pionowymi, umocnionymi wypraskami. Szerokość wykopu wynosić będzie ok. 1,0 m w przypadku układania pojedynczego przewodu, 1,8 m w przypadku podwójnego rurociągu.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć i zabezpieczyć zbliżenia                               i skrzyżowania z istn. uzbrojeniem terenu.

Roboty ziemne w ok. 60 % należy wykonać mechanicznie, natomiast roboty ręczne stanowić będą pozostałe 40 %. W miejscu zbliżenia i skrzyżowania z istn. uzbrojeniem i drzewami, roboty ziemne należy wykonać ręcznie.

Ziemię wydobywać na odkład wzdłuż wykopu. W razie konieczności ziemię z wykopów należy wywieźć na miejsce składowania, na odległość do 5 km.

Wszystkie przewody ( podciśnieniowe, grawitacyjne i tłoczne ) należy układać na podsypce piaskowej. Grubość podłoża piaskowego powinna wynosić 25 % średnicy rury, jednak nie mniej niż 0,20 m na całej szerokości dna wykopu i powinna sięgać do wysokości 20 % średnicy                           od zewnętrznego dna rury wg normy PN – 92 / B – 10735. Materiałem podsypki powinien być piasek o średnicy ziaren nie większej niż 2,0 mm. Na terenach o podłożu skalnym wysokość podsypki należy zwiększyć o 10 cm. Do zasypywania wykopów zależy stosować grunt z wykopów. Ręcznie należy zasypywać rury na wysokości 0,4 m, powyżej ich górnej krawędzi. Pozostałą zasypkę wykonać mechanicznie warstwami, co 30 cm staranie ubijając. Wykop zabezpieczyć i oznakować. Przewody przecinające ulice asfaltowe wykonać metodą bezwykopową.

Stosować zalecenia normy PN – 92 / B – 10735.

13. ODWADNIANIE WYKOPÓW

Na terenie m. Imielin, gdzie zaproj. kanalizacją sanitarną, występuje dosyć wysoki poziom wód gruntowych pod poziomem terenu ( głównie rejony cieków wodnych ). Na czas realizacji kanalizacji sanitarnej przewiduje się odwadnianie wykopów w sposób ciągły; w miarę potrzeb. W trakcie układania rurociągów wymagany jest odpowiednie odwodnienie prowadzonych wykopów, np. przez pompowanie napływających wód gruntowych do najniższego punktu ( rząpia ), a dalej do najbliższych istniejących cieków wodnych ( rowy otwarte ). Odwodnienie wykopów zwłaszcza w terenie kurzawkowym możliwe jest również za pomocą igłofiltrów, jeżeli w pobliżu nie znajdują się budynki             i nie wysteruje napięte zwierciadło wody podziemnej. Przewiduje się również zastosowanie ścianki szczelnej. Odwodnienie wykopów i roboty montażowe prowadzić należy w taki sposób, aby nie dopuścić pogorszenia nośności gruntu rodzimego,  a co za tym idzie nie stwarzać zagrożenia dla budynków i infrastruktury w terenie.

14. ODTWARZANIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Odtwarzanie nawierzchni dróg proj. się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu                   i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 rok ( Dz. U. 99. 43.430 z późniejszymi zmianami ). Przywrócenie nawierzchni zajętych pasów drogowych należy wykonać do stanu pierwotnego przed robotami. W przypadku odtwarzania warstwy ścieralnej na całej szerokości, warstwę wiążącą                  z podbudową dostosować do istniejącej niwelety drogi. Zakres odtworzenia istn. nawierzchni poszczególnych dróg wynika z przebiegu proj. kanalizacji sanitarnej w/w obszaru projektowego, oraz od wymogów Zarządcy danej drogi (powiatowej, gminnej ).

15. ZABEZPIECZENIE PRZED SZKODAMI GÓRNICZYMI I WYSOKIM POZIOMEM WÓD GRUNTOWYCH

Na terenie m. Imielin w oparciu o opinię górniczo – geologiczną K.W.K „ Ziemowit ” wydaną postanowieniem przez Dyrektora O.U.G. w Katowice z dnia 28.06.2006 rok, wysteruje od I ÷ III kategorii przydatności terenu do zabudowy. Z opracowanych przez K.W.K „ Ziemowit ” izolinii osiadań wg projektowanej – docelowej eksploatacji górniczej ( wg stanu na dzień 01.01.2006 rok ) wynika, że osiadanie terenu wynosiło będzie od 0,0  ÷ 5,0 m. W wyniku proj. eksploatacji górniczej nie nastąpi na tym terenie podniesienie zwierciadła wody gruntowej. Z powodu szkód górniczych                        i prognozowanych osiadań terenu pewne odcinki kanalizacji zostały przegłąbione.

Kanalizację sanitarna oraz przyłącza zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC typ ciężki „ S ”   z wydłużonym kielichem do stosowania na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej.

Rurociągi ciśnieniowe i podciśnieniowe zaprojektowano z rur PEHD – SDR 17 – PE 100 łączonych przez zgrzewanie do czołowe, przewidzianych do zabudowy na terenach szkód górniczych. Przewiduje się pompowanie wody z wykopów, jak również wykorzystanie w terenach mocno nawodnionych igłofiltrów. Zastosowano studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych  425 mm             i  1000 mm „ Tegra ”, posiadające pozytywną opinię G.I.G. Katowice do stosowania na terenach górniczych III kategorii oraz studzienki zaworowe 0,8 x 0,8 m ( wewnętrz. ) monolityczne betonowe prefabrykowane.

16. EKSPLOATACJA SIECI

Eksploatacją proj. sieci kanalizacyjnej zajmie się przedsiębiorstwo, które zostanie powołane przez Urząd Miasta Imielin.

17. WYTYCZNE REALIZACJI

W trakcie realizacji kanalizacji należy przestrzegać następujących wymogów dla poszczególnych sieci projektowanej kanalizacji:

17.1. KANALIZACJA GRAWITACYJNA

- Przed przystąpieniem realizacji kanalizacji grawitacyjnej sprawdzić głębokość wyjść kanalizacji sanitarnych z poszczególnych posesji. W trakcie dokonywania inwentaryzacji geodezyjnej tych wyjść wiele obiektów było zalanych wodą i ściekami, tak więc dokonanie pomiarów było nie możliwe. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem wyjścia z posesji przyjęto nie głębiej niż 1,0 m pod terenem. Jeżeli okaże się, że posesje o wyjściach płytszych, należy z tego skorzystać                 i kanały grawit. posadowić odpowiednio płycej z zachowaniem spadków i głębokości strefy przemarzania. Płytsze wykonanie kanałów musi uwzględniać jednak istn. uzbrojenie podziemne.

- Wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, szalowanych. Szerokość wykopu 1,0 m. Szalunki w miejscach, gdzie nie wysteruje woda gruntowa stosować ażurowe. Przy występowaniu wody gruntowej szalować deskowaniem pełnym.

- Przy natrafieniu na grunt nośny w poziomie posadowienia rur ( torf, namuł organiczny ) należy wymienić ten grunt na piasek.

- Przy występowaniu w poziomie posadowienia rury gruntu innego niż piasek wykop pogłębić tak, aby rura spoczęła na 15 cm warstwie zagęszczonego piasku oraz była obsypana warstwą 30 cm piasku.

- Przy realizacji kanałów w drogach należy dokonać całkowitej wymiany gruntu z wykopu               na piasek, warstwami zagęszczony. Górną warstwę wykonać z zagęszczonego tłucznia grubości 20 cm oraz położyć dywanik asfaltowy o gr. zgodnej z rozebraną warstwą.

- Stosować studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z zainstalowanymi przejściami szczelnymi przez ściany.

- Pokrywę włazu żeliwnego osadzić na uszczelce z miękkiej gumy grubości ok. 5 mm, a otwory zatkać kitem asfaltowym lub pianką poliuretanową.

- Przekroczenia drogi wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej dokonywać metoda przewiertu stosując rury stalowe ochronne.

- Przy rozbiórce nawierzchni asfaltowej stosować przecinanie dywanika asfaltowego, ograniczając do minimum jego rozbiórkę.

- Obszary leżące na terenach zabudowanych o bardzo wysokim poziomie wód gruntowych         ( 0,8 ÷ 1,0 m p.p.t. ) wymagać będą realizacji kanalizacji przy podłożu odwadnianym igłofiltrami. Realizując ciągi z rur PVC o wydłużonym kielichu należy przestrzegać instrukcji budowy kanalizacji opracowanej przez dostawcę rur, montowanych na terenach objętych szkodami górniczymi.

17.2. KANALIZACJA PODCIŚNIENIOWA I CIŚNIENIOWA

  - Studzienki podciśnieniowe zaworowe powinny być dostarczone jako prefabrykaty wymagające jedynie wykonania wykopów i montażu elementów nadbudowy i przykrycia. Z zewnątrz powinny posiadać izolacje 2 x Abizol R.

  - Wykopy pod studzienki zbiorcze wykonywać o ścianach pionowych umocnionym szalunkiem szczelnym. Dno wykopu wyrównać piaskiem o grubości warstwy 15 cm.

  - Po zamontowaniu wszystkich koniecznych podejść rurowych studzienkę zbiorczą obsypać ziemią zagęszczać warstwami co 0,3 m.

  - Układanie przewodów podciśnieniowych należy zawsze rozpoczynać od końcówki najdłuższego ciągu.

  - Wykopy pod przewody podciśnieniowe i ciśnieniowe wykonywać jako wąsko przestrzenne                 o ścianach pionowych deskowanych. Szerokość wykopu – 1,0 m.

  - Przewody zgrzewać na powierzchni  i opuszczać do wykopu na przygotowane uprzednio podłoże piaskowe grubości 0,2 m i obsypać nadsypką piaskowa 0,3 m.

  - Do próby szczelności ciągów pozostawić nie zasypane, zaszalowane komory w miejscach zgrzewów i odgałęzień.

  - Przy prowadzeniu ciągów pod asfaltem w ulicach gminnych wycinać pasy asfaltu szersze              0,1 m od szerokości wykopu.

  - Budowa sieci w ulicach gminnych wymaga całkowej wymiany gruntu w wykopie na piasek warstwami zagęszczany oraz wykonanie podbudowy pod drogą z tłucznia i uzupełnienie dywanikiem asfaltowym.

  - Przejścia przez ulice gminne zgodne z uzgodnieniem z U.M. Imielin.

  - Przeprowadzenie ciągów kanalizacyjnych w pasach dróg powiatowych zgodnie                             z uzgodnienie nim P.Z.D. w Bieruniu.

  - Przejścia poprzeczne przez drogi powiatowe realizować wykonując przewierty rurami ochronnymi stalowymi, w których na specjalnych płozach z PE prowadzone będą przewody kanalizacji podciśnieniowej i grawitacyjnej.

  - Po ułożeniu odcinka przewodu podciśnieniowego o długości do 450 m należy przeprowadzić próbę szczelności poprzez wytworzenie ciśnienia 70 ± 5 kPa agregatem przewoźnym. Próbę można uznać za udaną, o ile ciśnienie w ciągu 0,5 h nie wzrośnie więcej niż ok. 10 kPa. Należy sporządzić protokół z przebiegu każdej próby. Jeżeli odcinek jest nie szczelny, należy przed rozpoczęciem budowy następnych odcinków zlokalizować i zlikwidować nieszczelności.                  Po wykonaniu całej sieci należy przeprowadzić próbę podciśnieniową całej sieci, przy czym czas trwania próby przedłuża się do 1 h. Odbiór robót następuje dopiero wówczas, gdy cały kanał podciśnieniowy wykazuje wymaganą szczelność.

18. UWAGI KOŃCOWE

- Całość robót instalacyjno – montażowych należy wykonywać z:

- zaleceniami zawartymi w Opinii Z.U.D.P. Bieruń,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych             Tom II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 rok w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 rok ).

- Odbiór techniczny wykonanej kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z normą                                       PN – 92 / B – 10735 z zwróceniem szczególnej uwagi na zbadanie szczelności, wykazując próby na infiltracje i eksfiltrację, potwierdzając to odpowiednimi PROTOKOŁAMI.

- Kanalizacje sanitarną grawitacyjną na pewnych odcinkach ( zgodnie z proj. ) prowadzić we wspólnym wykopie z rurociągiem kanalizacji podciśnieniowej.

- Budowę kanałów w drogach, o ile jest to możliwe prowadzić przy zamkniętym ruchu drogowym z dopuszczeniem ruchu lokalnego. W ciągu ulic i dróg powiatowych przewiduje się pozostawienie ruchu na jednej połowie drogi. Nad wykopem kanału przewiduje się przerzucenie mostków dojściowych i przejazdowych do poszczególnych posesji.

- Po zakończeniu robót należy odtworzyć trawniki na poboczach ulic. Nawierzchnię dróg                   i chodniki muszą być odtworzone ze zwróceniem szczególnej uwagi na odpowiednie dostosowanie wysokości włazów studzienek kanalizacyjnych, które należy zlicować                        z nawierzchnią jezdni.

- Część gruntu jest znacznie nawodniona. W związku z tym prace ziemne należy prowadzić                  z uwzględnieniem zabezpieczenia ścian wykopu boczną ścianką pełną. Przewidzieć pompowanie wody; czas pompownia wg dziennika obmiarowego.

- W rejonach występowania istn. drenażu odwadniającego roboty wykonywać ręcznie; konieczne jest jego przywrócenie do stanu sprzed rozpoczęcia robót i staranna naprawa jego uszkodzeń.

- Budynki znajdujące się w odległości mniejszej niż 2,0 m od krawędzi wykopu muszą być zabezpieczone ścianką szczelną zabitą o 0,5 m poniżej głębokości wykopu. Przed przystąpieniem do zabijania ścianki szczelnej przy istniejących budynkach mieszkalnych lub gospodarczych, należy każdorazowa określić stan techniczny budynku; w przypadku złego stanu technicznego budynku przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie ich konstrukcji.

- Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych należy sprawdzić rzędne przyjęte             w projekcie ze stanem istniejącym w terenie.

Przed przystąpieniem do robót należy również:

  - Powiadomić Rejon Telekomunikacji Bielsko – Biała O.S.D. Tychy, w celu zlecenia nadzoru i ustaleń na miejscu budowy uzg: SSB/Z/E/T/AP. 215–258/06 – 10.04.2006 r.

-   zachować odległości od urządzeń telefonicznych,

-   zabezpieczyć słupy telefoniczne przed skrzywieniem  i obsunięciem,

-  w miejscu skrzyżowania z kablem wykonać przekopy kontrolne, na istniejące kable telefoniczne założyć ochronne rury stalowe dwudzielne.

  - Prace ziemne prowadzić pod nadzorem Będzińskiego Zakładu Energetycznego Mysłowice,ul.Obrzeżna Północna12 uzg:BZE/RD8/RGN/AM/1984/U-76/2006–26.04.06r.

– zachować odległości poziome i pionowe od urządzeń elektroenergetycznych wynikających z norm PN – 76 / E – 05100 – 1, PN – 76 / E – 05125 oraz norm branżowych,

-  przed przystąpieniem do robót każdorazowo ustalać dokładnie położenie kabli                 za pomocą lokalizatora,

-   zachować odległość 1,5 m od istn. słupów lini energetycznej,

- zabezpieczenie istniejących ziemnych kabli energetycznych wykonać zgodnie                  z normą PN – 76 / E – 05125

  - Prace ziemne prowadzić pod nadzorem Urzędu Miasta Imielin, ul. Imielińska 81:

- zachować odległości poziome i pionowe od istn. wodociągów, skrzyżowania wodociągów z kanalizacją wykonywać jako bezkolizyjne,

-  wykonywać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania wodociągów,

-  każdorazowe przerwania sieci drenarskiej należy bezwzględnie doprowadzić do stanu pierwotnego tzn. dreny należy ułożyć na podkładach drewnianych lub deskach                ze starannym zagęszczeniem,

-   rowy melioracyjne przekraczać w rurach ochronnych na głębokości min. 0,5 m pod istniejącym dnem rowu od wierzchu rury ochronnej licząc; skarpy i dno rowu przywrócić do stanu sprzed przystąpienia do robót ziemnych,

-   każdorazowe naruszenie istn. stanu drenarki i rowów melioracyjnych należy zgłosić do Urzędu Miasta Imielin.

  - Prace ziemne prowadzić pod nadzorem Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów               i  Kanalizacji w Katowicach, ul. Obrońców Westerplatte 89, zgodnie z uzgodnieniem.

  - Prace ziemne i montażowe prowadzić pod zleconym nadzorem Rozdzielni Gazu Mysłowice, Katowice ul. Krakowska 203, zachowując zalecenia w wydanym uzgodnieniu branżowym, znak K-S-III-72/210/2006 z dnia 27.04.2006 r.

٠ w przypadku niezgodności rzeczywistych rzędnych terenu z rzędnymi podanymi                 w projekcie, jak również w przypadku jakichkolwiek innych odstępstw                              od dokumentacji projektowej podczas realizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej, należy współdziałając również z pozostałymi autorami opracowania projektowego, powiadomić projektanta w celu zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji,

٠ montaż urządzeń i zastosowanych materiałów należy przeprowadzić zgodnie                    z instrukcjami wydanymi przez producentów,

٠ skrzyżowania proj. kanalizacji sanitarnej z istn. uzbrojeniem, należy wykonać pod nadzorem odpowiednich instytucji zarządzających tym uzbrojeniem,

٠ punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie. W razie ich uszkodzenia lub zniszczenia w trakcie wykonywania robót ziemnych, należy je bezwzględnie odtworzyć do stanu pierwotnego,

٠ występujące w niniejszym opracowaniu urządzenia i materiały konkretnych producentów, podane są jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i materiałów równoważnych parametrach po akceptacji przez projektanta,

٠ przed przystąpieniem do budowy, trasy proj. kanalizacji wytyczyć musi geodeta uprawniony, a po wybudowaniu zinwentaryzować.

٠ przekroczenie torów kolejowych P.K.P. ( dwa przepusty ) obejmuje proj. konstrukcyjny wg osobnego oprac. projektowego wchodzącego w zakres niniejszej umowy.

19. KATEGORIA OBIEKTU

Obszarem oddziaływania przedmiotowego obiektu są działki, przez które przebiega trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej, trasa projektowanej linii kablowej zasilającej projektowaną przepompownię i przyłącze wody do niej, wymienione w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza Miasta Imielin oraz  w UMOWACH – zgodach podpisanych przez właścicieli poszczególnych działek gruntowych.

Zgodnie z załącznikiem do Prawa Budowlanego (Dz. Ustaw nr 80 poz. 718) obiekt zakwalifikowano                     do XXVI kategorii.

20. ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA

20.1.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

Roślinność występująca na terenie projektowanej kanalizacji sanitarnej może zostać uszkodzona jedynie na szerokości pasa wykopów. Teren po robotach ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego. Wycinka drzew i krzewów w niezbędnym zakresie. Inwestycja nie będzie źródłem ponadnormowej emisji hałasu, przy zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz rozwiązań organizacyjnych.

20.2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Trasa kanalizacji została zaprojektowana, aby zniszczenia zieleni były minimalne,                                     a w koniecznych przypadkach usunięcia drzew i krzewów należy uzyskać zgodę Burmistrza. Nie będzie skażona powierzchnia ziemi i wody gruntowe poprzez zapewnienie szczelności rurociągów kanalizacji           i urządzeń przepompowni. Pompownia wyposażona będzie w aparaturę  pomiarową  i sterowniczą oraz drugostronne zasilanie. Gospodarkę odpadkami prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami                 w tym zakresie. Masy ziemne z wykopów wykorzystywane będą do zasypywania tych wykopów, natomiast nadmiar ich odwożony będzie na miejsce wskazane przez Inwestora, celem zagospodarowania. Tymczasowe miejsca składowania mas ziemnych ustali wykonawca z Inwestorem. Projektowana kanalizacja sanitarna krzyżować będzie się bezkolizyjnie z istniejącymi sieciami infrastrukturalnymi nad - i podziemnymi, co nie spowoduje uciążliwości dla środowiska.                                              Na skrzyżowaniach z podziemnymi istn. sieciami (wodociągi, gaz, telefon) przewidziano rury ochronne zgodnie z przepisami w tym zakresie. Pas dróg istn. po realizacji kan. sanit. odbudować zgodnie               z zaleceniami ich administratora.

20.3. Wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych

Niniejsze przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających wystąpienia poważnych awarii.

20.4. Wymogi w zakresie trans granicznego oddziaływania na środowisko

Planowanie przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać trans granicznie na środowisko.

20.5. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczanego użytkowania

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

22. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| L.p. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość jednostek | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rury ciśnieniowe kl. PE – 100 szereg 17,0 ( PN 10 ) – PEHD  225 x 16,6 mm | mb | 1580 | np. WAVIN - BUK |
| 2. | jw., lecz  160 x 11,8 mm | mb | 7390 | np. WAVIN - BUK |
| 3. | jw., lecz  125 x 9,2 mm | mb | 117 | np. WAVIN - BUK |
| 4. | jw., lecz  110 x 8,1 mm | mb | 6460 | np. WAVIN - BUK |
| 5. | jw., lecz  90 x 6,7 mm | mb | 3081 | np. WAVIN - BUK |
| 6. | Studzienka próżniowa jednozaworowa z zaworem  3", betonowa o wymiarach 0,8 x 0,8 x 2,05 m | kpl | 236 | PN |
| 7. | jw., lecz o wymiarach 0,8 x 0,8 x 2,55 m | kpl | 38 | PN |
| 8. | jw., lecz o wymiarach 0,8 x 0,8 x 3,05 m | kpl | 10 | PN |
| 9. | Rury stalowe ochronne  324 x 8,0 mm | mb | 476 | PN |
| 10. | jw., lecz  219 x 6,0 mm | mb | 258 | PN |
| 11. | Zasuwa  200mm z obu. i skrz. do zasuw | kpl | 4 | np. AVK 06 / 30 |
| 12. | jw., lecz  150 mm | kpl | 17 | np. AVK 06 / 30 |
| 13. | jw., lecz  125 mm | kpl | 1 | np. AVK 06 / 30 |
| 14. | jw., lecz  100 mm | kpl | 17 | np. AVK 06 / 30 |
| 15. | Rury kan.  160 PVC z wydłuż. kielichem | mb | 12111 | np. WAVIN - BUK |
| 16. | Studzienka z tworzyw sztucznych „ Tegra ”  1,00 m | kpl | 159 | np. WAVIN - BUK |
| 17. | jw., lecz  425 mm | kpl | 650 | np. WAVIN - BUK |
| 18. | Trójnik na sieci podciś.  225 / 225 mm | szt. | 2 | PN |
| 19. | Trójnik na sieci podciś.  225 / 160 mm | szt. | 1 | PN |
| 19. | jw., lecz  225 / 110 mm | szt. | 1 | PN |
| 20. | jw., lecz  225 / 90 mm | szt. | 23 | PN |
| 21. | jw., lecz  160 / 160 mm | szt. | 6 | PN |
| 22. | jw., lecz  160 / 125 mm | szt. | 1 | PN |
| 23. | jw., lecz  160 / 110 mm | szt. | 14 | PN |
| 24. | jw., lecz  160 / 90 mm | szt. | 99 | PN |
| 25. | jw., lecz  125 / 110 mm | szt. | 1 | PN |
| 26. | jw., lecz  125 / 90 mm | szt. | 5 |  |
| 27. | jw., lecz  110 / 110 mm | szt. | 4 |  |
| 28. | jw., lecz  110 / 90 mm | szt. | 108 | PN |
| 29. | Uskoki dwukolanowe ( lifty )  90 PE HD | szt. | 1 | PN |
| 30. | Uskoki dwukolanowe ( lifty )  110 PE HD | szt. | 35 | PN |
| 31. | jw., lecz  125 mm | szt. | 5 | PN |
| 32. | jw., lecz  160 mm | szt. | 36 | PN |
| 33. | jw., lecz  225 mm | szt. | 6 | PN |
| 35. | Przekroczenie torów PKP – 2 x  225 PEHD, w r. stal. Och.  711 mm, L ≈ 34,0 mb | kpl | 1 | wg proj. konst. – bud. |
| 36. | Czyszczak r. tł. w studni  1,20 m z kręg. | kpl | 1 | wg rys. szczegółowego |

SIĘGACZE DOMOWE  ( budynek ÷ pierwsza studnia )

| 37. | Rury kanalizacyjne  160 PVC z wydłużonym kielichem | mb | 3027 | np. WAVIN - BUK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. | Rury stalowe ochronne  324 x 8,0 mm | mb | 78 | PN |

7. UZGODNIENIA