# DOKUMENTACJA TECHNICZNA

STADIUM : 	PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI : 	ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA - II ETAP

MIEJSCOWOŚĆ :    	 IMIELIN, ul. Baranowicza

INWESTOR:  	Gmina Imielin, 41 – 407 IMIELIN ul. Imielińska 81

OBIEKT: 	Przepompownia próżniowo – tłoczna Nr PPT – 3

dla miejscowości Imielin – Obszar Nr 2, na działce Nr 245 / 142

BRANŻA :  SANITARNA – przyłącze wody z wewnętrzną instalacją wod. – kan.

| PROJEKTOWAŁ | Jan Szczepanek upr. bud. nr 72/94, 299/81 |  |
| --- | --- | --- |
| SPRAWDZIŁ | ## mgr inż. Janusz Kasprowicz upr. bud. nr 715/68 |  |

TYCHY, IV kw. / 2006 r.

BIURO INWESTYCYJNE „ARGO” S.C.

oświadcza, że przedmiotowa dokumentacja

projektowa jest wykonana zgodnie z umową,

obowiązującymi    przepisami    techniczno –

budowlanymi oraz normami i jest kompletna

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

autorskim

Projekt podlega                                                Klasyfikacja CPV:  Kategoria 45110, 45111, 45112 – Roboty ziemne

ochronie                                                                           Kategoria 45231, 45232 – Budowa rurociągów

Ustawa o prawie                                                                                     Kategoria 45230, 45233 – Roboty drogowe

( Dz. U. Nr 24/94 )

### SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I – CZĘŚĆ  OPISOWA

II  -  CZĘŚĆ RYSUNKOWA

2. UPRAWNIENIA  BUDOWLANE

- JAN SZCZEPANEK		- Nr 72 / 94 , 299 / 81

- JANUSZ KASPROWICZ	- Nr 715 / 68

ZAŚWIADCZENIA O EWIDENCJI

- JAN  SZCZEPANEK		- Nr  SKL / IS / 7496 / 02

- JANUSZ KASPROWICZ	- Nr  SKL / IS / 8257 / 02

- CZĘŚĆ  OPISOWA

TECZKA ZAWIERA:

I – CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS:

- Przedmiot i podstawa opracowania

- Zakres rzeczowy opracowania

- Zapotrzebowanie wody, średnica wodociągowa

- Opis projektowanego wodociągu

  - Lokalizacja i trasa wodociągu

  - Materiały do budowy przyłącza

- Wytyczne wykonania i odbioru robót

  - Roboty ziemne

  - Próby wodne, dezynfekcja, płukanie

  - Skrzyżowanie wodociągu ( przyłącza )

  - Warunki gruntowo – wodne, posadowienie wodociągu

  - Odwodnienie na czas budowy

  - Inwentaryzacja powykonawcza, zasypanie wodociągu

- Zestawienie materiałów

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

RYSUNKI:

Rys. nr PW – 1	- Orientacja 1 : 25000

Rys. nr PW – 2	- Plan zagospodarowania terenu 1 : 500

Rys. nr PW – 3	- Profil podłużny nr 1 -   1:100 / 250

Rys. nr PW – 4	- Rzut przyziemia przepompowni

– wewn. instalacja wod.–kan. – 1:50

Rys. nr PW – 5	- Przekrój przepompowni  B-B

- wewn. instalacja wod.-kan.  – 1:50

Rys. nr PW – 6        - Zestaw wodomierzowy

Załączniki:

- Opinia Z.U.D. Nr 66 / 2006 r. z dnia 10.10.2006 r.

- Decyzja Nr CP / 11 / 06 o Lokalizacji inwestycji celu publicznego

z dnia 04.10.2006 r.

- Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej wydane przez R.P.W. i K. Katowice  pismem  z dnia  25.04.2006 r.  znak  TS / ADA / 67 / 2649 / 2006

- Postanowienie     Dyrektora     O.   U.   G.     Katowice     z    dnia    28.06.2006 r.                                    znak L. dz. KAT / 5140 / 87 / 06 / Kw

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest Proj. Bud. – Wykonawczy wodociągu doprowadzającego wodę do przepompowni próżniowo – tłocznej ścieków sanitarnych                        nr PPT – 3 w Imielinie przy ul. Baranowicza, etap II – obszar nr 2.

Projekt opracowano w zakresie P. B. – Wyk. Zewnętrznej Kanalizacji Sanitarnej                 dla miejscowości Imielin.

Woda na terenie projektowanej przepompowni ścieków pobierana będzie                        na następujące cele:

- utrzymanie porządku w budynku przepompowni,

- utrzymanie ładu i czystości wokół terenu przepompowni,

- higieniczna obsługa przepompowni,

ponadto, w okresie trwania budowy:

- do betonu i zapraw,

- wykonania prób szczelności,

- dla potrzeb rozruchu.

Podstawę opracowania stanowią:

- Umowa zawarta pomiędzy U. M. Imielin a Biurem Inwestycyjnym „ ARGO ” S.C. Tychy,

- Opinia Z.U.D. Bieruń nr 66 / 2006 z dnia 10.10.2006 r.,

- Decyzja Nr CP / 11 / 06 o Lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Warunki przyłączenia wydane przez R.P.W. i K. Katowice,

- Dokumentacja geotechniczna opracowana przez uprawnionego geologa,

- Projekty techniczne branżowe przepompowni nr PPT – 3 opracowane równolegle,

- Normy PN, przepisy w projektowaniu i wykonawstwie.

2. Zakres rzeczowy opracowania

Zakres rzeczowy przyłącza wodociągowego do przepompowni próżniowo – tłocznej obejmuje: - rurociąg z rur i kształtek  20 ÷ 40 mm PE.

Uzbrojenie przyłącza wodociągowego stanowi zasuwa żeliwna  40 mm kołnierzowa                z obudową i skrzynką zamontowaną na odgałęzieniu z istniejącego wodociągu  100 mm ułożonego przy ulicy Baranowicza..

3. Zapotrzebowanie wody, średnica wodociągu

Zapotrzebowanie wody na terenie przepompowni próżniowo – tłocznej ścieków               dla celów sanitarnych i porządkowych wynosi 0,2 m3 / dobę.

Powyższa ilość dostarczonej wody potwierdzona została przez R.P.W. i K. Katowice, eksploratora sieci wodociągowej w Imielinie.

Średnica wodociągu przyłączeniowego do przepompowni próżniowo – tłocznej wynosi  40 mm PE.

4. Opis projektowanego wodociągu

4.1. Lokalizacja i trasa wodociągu

Źródłem zaopatrzenia w wodę proj. przepompowni nr PPT – 3 jest wodociąg                         100 mm przy ulicy Baranowicza.

Przyłącze do budynku przepompowni zaprojektowano z rur  40 mm PE.

Ochrona p.poż. budynku przepompowni nr PPT – 3 zostaje zabezpieczona hydrantami p.poż. zamontowanymi na wodociągu istn.  100 mm.

Sytuacyjnie trasę przyłącza wodociągowego do przepompowni nr PPT – 3 przedstawiono na rysunku nr PW – 2 a wysokościowo na rysunku nr PW – 3.

Wodę do budynku przepompowni doprowadzono przewodem  40 /  20 mm PE                a pomiar jej zaprojektowano przez wodomierz typ JS – 1,5 np. firmy METRON.

Po wyjściu przewodu z posadzki budynku przepompowni zaprojektowano redukcje               40 /  20 mm. Na przewodzie przed wodomierzem zlokalizowano zawór kulowy  20 mm, natomiast za wodomierzem oprócz zaworu kulowego  20 mm przewidziano filtr siatkowy, zawór antyskażeniowy oraz zawór czerpalny za złączką do węża  20 mm nad zlewem.

Średnie zagłębienie przyłącza wodociągowego, licząc od osi proj. wodociągu do proj. niwelety terenu przyjęto ~ 1,40 m. Pomieszczenie wodomierza odwadniane zostanie przez kratkę podłogową zamontowaną w hali pomp.

4.2. Materiał do budowy przyłącza

Przewód przyłącza wodociągowego do przepompowni nr PPT – 3 zaprojektowano stosując rury i kształtki polietylenowe ( PE ) PN 10 klasy PE 100 szeregu 11.

Armatura – żeliwna kołnierzowa ( klin zasuwy z ogumieniem typ EKO ).

Połączenia rur i kształtek z PE – metodą zgrzewania.

Połączenia rur i armatura ( zasuwy ) – kołnierzowe.

Uzbrojenie przyłącza stanowi zasuwa odcinająca  40 mm zamontowana w węźle włączeniowym do istniejącego wodociągu  100 mm. Zasuwa wyposażona została                                     w obudową i skrzynkę do zasuw.

Stosowane materiały i armatura posiadać muszą świadectwo dopuszczenia                       do stosowania w budownictwie i obrotu: odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty konstrukcyjne oraz PZH.

Zastosować rury PE np. WAVIN – BUK S.A.

Przewód przyłącza wodociągowo należy układać w  wykopie na podsypce z piasku                    o grubości 20 cm I obsypać również piaskiem o grubości warstwy 20 cm.

5. Wytyczne wykonania i odbioru robót

5.1. Roboty ziemne

Przyjęto wykonanie wykopów o ścianach pionowych, umocnionych. Do gł. 1,50 m wykopy mogą być wykonane mechanicznie. W każdym przypadku dogłębianie wykopów                ( ostatnie 15 ÷ 20 cm ) należy wykonać ręcznie.

UWAGA: Wszelkie roboty ziemne wykonane koparkami, mogą być prowadzone                           po uprzednim, ręcznym odkopaniu istniejącego uzbrojenia terenu.

W trakcie prowadzenia wykopów zaleca się przestrzeganie następujących wskazówek:

- Wierzchnią warstwę ziemi urodzajnej (humus) odkładać po stronie roboczej wykopu, tj. przeciwnej do przeznaczonej na składanie urobku.

- Ziemię wydobytą z wykopów składać po stronie potencjalnego napływu wód opadowych

- W miejscach zbytniego zbliżenia do drzew i słupów wykonać wykop tunelikowy,                    tj. przerywany na dł. 2,0 m. Następnie, w pozostawionych przy przeszkodach przerwach, wykonać wykopy wystarczające dla ułożenia rur. Za bezpieczną można uznać odległość 2,0 m od skraju wykopu do drzew i słupów.

- Po zasypaniu rurociągu teren przywrócić do stanu pierwotnego, na śladzie wykopów rozplantować uprzednio odłożoną ziemię urodzajną ( humus )

5.2. Próby wodne, dezynfekcja, płukanie

Zmontowane odcinki wodociągu, odpowiednio zabezpieczone blokami oporowymi oraz obsybką z piasku, należy poddać próbie wodnej na ciśnienie 1,0 MPa ( 10 atm. ) zgodnie                z normą PN – 81 / B – 10725 „WODOCIĄGI”. Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania przy odbiorze. Do prób wodnych, płukania i dezynfekcji wodociągu należy używać wody wodociągowej. Przewody z rur PE po ich dokonanym przepłukaniu czystą wodą, nie wymagają zasadniczo dezynfekcji.

5.3. Skrzyżowanie wodociągu ( przyłącza )

Trasa projektowanego przyłącza nie krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, a jedynie z projektowaną kanalizacją sanitarną etap II Obszar nr 2

5.4. Warunki gruntowo – wodne, posadowienie wodociągu

Od powierzchni terenu stwierdzono występowanie torfu brunatnego tworzącego warstwę o grubości 2,30 m. Głębiej występuje kompleks piasków próchniczych i glin. Grunty występujące w rejonie projektowanej przepompowni są gruntami nośnymi, na głębokości – 5,0 m od powierzchni istn. terenu. Grunt nienośny będzie wymieniony na grunt nośny                       wg proj. bud. – konst. przepompowni.

Teren lokalizacji przyłącza wodociągowego położony jest poza obszarem oddziaływania szkód górniczych. Wodociąg należy układać na podsypce                                            i obsypce piasku. grubości 20 cm, na wykonanej uprzednio wyrównanej warstwie gruntu              w wykopie zgodnie z rzędnymi zawartymi w profilu rys. PW – 3.

Wody gruntowe, na terenie przeznaczonym pod budowę przepompowni a zarazem przyłącza wodociągowego, zalegają w torfie i piaskach próchnicznych. Zwierciadło wód gruntowych jest swobodne i zalega na głębokości od 0,20 m p.p.t.

5.5. Odwodnienie na czasu budowy

Odwodnienie wykopu na czas budowy należy prowadzić za pomocą igłofiltrów, o ile wystąpi wysoki poziom wody gruntowej na realizowanym przyłączu wodociągowym.

5.6. Inwentaryzacja powykonawcza, zasypywanie wodociągu

Wykonany wodociąg podlega inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem wykopu, przed upoważnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Trasę wodociągu, w tym zasuwy należy w sposób trwały oznakować w terenie.                   Na obsypce piaskowej nad rurociągiem należy ułożyć taśmę metalizowana, uzbrojenie oznaczyć za pomocą tabliczek z domiarami, zamontowanych na obiektach stałych: budynki, słupy, ogrodzenia. W razie braku obiektów stałych tabliczki należy umocować na słupkach stalowych lub żeliwnych.

Rurociąg z rur PE należy obsypać piaskiem do wysokości 20 cm ponad wierzch rury, po czym wykop może być zasypany gruntem rodzimym i wyrównany warstwą humusu.

### UZGODNIENIA

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| L.p. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### I. PRZYŁĄCZE WODY DO POMPOWNI NR PPT - 3 |  |  |  |  |
| 1. | Rury ciśnieniowe klasy PE-100 szereg SDR 11 (PN 10) Ø 40 x 3,7 mm PE | mb | 48 | np. ”WAVIN-BUK” |
| 2. | Wcięcie do istn. wodociągu Ø 100 mm proj. wodociągiem Ø 40 mm PE | kpl | 1 | Wykonawca: R.P.W.i K. Katowice |
| 3. | Rura stalowa  100, L = 5,0 - ochronna | kpl | 1 |  |
| 4. | Zasuwa kołnierzowa Ø 40 mm z klinem ogumowanym typ EKO , z obudową i skrzynką do zasuw | kpl | 1 | np. INTER-BEFA BIELSKO - BIAŁA |
| ##### II. WEWNĘTRZNA INST. WOD. – KAN. POMPOWNI NR PPT - 3 |  |  |  |  |
| 1. | Rury wodociągowe Ø 20 mm PE | mb | 4 |  |
| 2. | Wodomierz typ JS – 1,5 o przepływie Qn = 1,5 m3/ h – Ø 15 mm | kpl | 1 | np. „ METRON „ |
| 3. | Zawór kulowy Ø 20 mm | szt. | 3 | np. „EFAR” POZNAŃ |
| 4. | Zawór kulowy Ø 20 mm ze złączką do węża | szt. | 1 | np. „EFAR” POZNAŃ |
| 5. | Rura stalowa och. Ø 50 mm, L = 0,6 mm | kpl | 1 | PN |
| 6. | j.w., lecz Ø 65 mm, L = 0,8 m | kpl | 2 | ###### PN |
| 7. | Rury kanalizacyjne Ø 160 mm | mb | 4 | np. ”WAVIN-BUK” |
| 8. | j.w., lecz Ø 110 mm | mb | 1 | np. ”WAVIN-BUK” |
| 9. | j.w., lecz Ø 50 mm | mb | 5 | np. ”WAVIN-BUK” |
| 10. | Wpust podłogowy Ø 50 mm | kpl | 1 | PN |
| 11. | Rura wywiewna Ø 50 / 125 mm | szt. | 1 | PN |
| 12. | Zlew emaliowany 40 x 50 cm | szt. | 1 | PN |
| 13. | Syfon do zlewu jw. | kpl | 1 | PN |
| 14. | Zawór antyskażeniowy Ø 20 mm | szt. | 1 | PN |
| 15. | Filtr siatkowy Ø 20 mm | szt. | 1 | PN |