Zawartość opracowania

I. OPIS TECHNICZNY	3

1.PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA	3

2. PODSTAWA OPRACOWANIA	3

3.CHARAKTERYSTYKA  OGÓLNA  I  ZAŁOŻENIA  DO  WENTYLACJI 	3

4. OPIS  PRZYJĘTYCH  ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 	4

4.1 Sala gimnastyczna – system N1/W1	4

4.2. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – system N2/W2	5

4.3 Pom. fizykoterapii, hydroterapii,masażu i sali gimnastycznej- system N3/W3	5

4.4 Pom. sali gimnastycznej na piętrze- system N4/W4	6

4.5  Indywidualne systemy wywiewu – systemy W5 - W14	7

4.6 Czerpnie i wyrzutnie dachowe	7

5. AUTOMATYKA	7

6. WARUNKI WYKONANIA, WYMAGANIA I ZALECENIA	7

6.1. Materiały 	7

6.2. Izolacje termiczne	8

6.3. Wymagania ochrony akustycznej i przeciw drganiowe	8

6.4.Wymagania przeciwpożarowe.	8

6.5.Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.	8

6.6.Wymagania ochrony przez korozją.	9

6.7.Wymagania ochrony środowiska.	9

6.8.Wymagania w zakresie montażu, rozruchu i odbioru instalacji.	9

6.9.Wymagania w zakresie użytkowania.	10

7. WYTYCZNE  BRANŻOWE	10

7.1 Architektoniczno - budowlane	10

7.2  Elektryczna i AKPiA	10

7.3 Cieplna	10

7.4. Wod-kan	10

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	12

III. OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH	14

1. Zestawienie wentylowanych pomieszczeń	14

2. Zestawienie systemów wentylacyjnych	15

3. Dobór urządzeń wentylacyjnych	24

3.1. System N1/W1 – Sala sportowa 	24

3.2. System N2/W2 – Pomieszczenia higieniczno - sanitarne	24

3.3 System N3/W3 – Pom. fizykoterapii, hydroterapii,masażu i sali gimnastycznej	24

3.4 System N4/W4 – Pom. sali gimnastycznej na piętrze 	24

4. Zestawienie podstawowych urządzeń	24

IV. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE :

1. Uzgodnienie san-hig, bhp i p/poż

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

- 3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego Projektanta 7210/102/76

- 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego Sprawdzającego GP-KZ-7342/176/93

- 5. Zaświadczenie Kujawsko- Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 2 szt

V.  DANE TECHNICZNE CENTRAL WENTYLACYJNYCH

VI. RYSUNKI :

rys. nr 1 	– Plan sytuacyjny, 		skala 1:500

rys. nr 2 	– Rzut piwnic, 		skala 1:100

rys. nr 3 	– Rzut parteru, 		skala 1:100

rys. nr 4 	– Rzut piętra, 			skala 1:100

rys. nr 5 	– Rzut dachu 			skala 1:200

#### I. OPIS TECHNICZNY

##### PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wentylacji mechanicznej Hali sportowej w  Imielinie przy ul. Wojciecha Sapety.

Sale gimnastyczne, pom. fizykoterapii, masażu i hydroterapii wraz z pomieszczeniami sanitarno- higienicznymi wyposażono w wentylację mechaniczną, zgodnie z wymogami technologicznymi, sanitarno-higienicznymi i normatywami projektowania.

Instalacja wentylacji mechanicznej jest instalacją nowoprojektowaną.

##### 2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczno – budowlany,

- uzgodnienia z Zamawiającym,

- uzgodnienia międzybranżowe,

- obowiązujące normy, przepisy i wytyczne branżowe.

##### CHARAKTERYSTYKA  OGÓLNA  I  ZAŁOŻENIA  DO  WENTYLACJI

Hala sportowa jest obiektem nowobudowanym dostosowanym do istniejącej zabudowy. Budynek został powiązany z istniejącą zabudową łącznikiem komunikacyjnym. W budynku została zaprojektowana instalacja wentylacyjna nawiewno – wywiewna z odzyskiem ciepła poprzez recyrkulację zużytego powietrza, a także poprzez wymiennik krzyżowy. Zakłada się pobieranie świeżego powietrza zewnętrznego w ilości 30%. Istnieje możliwość ustawienia centrali na pracę w 100% na powietrzu recyrkulowanym. Zaprojektowano 4 systemy wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz 10 systemów wentylacji wywiewnej:

- N1/W1 – dla dużej sali gimnastycznej wraz z widownią oraz z szatnią i magazynem.

- Centrala nawiewno-wywiewna z komorą mieszania i wymiennikiem krzyżowym,

- N2/W2 – dla pomieszczeń sędziego i trenera oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych (szatnie, węzły sanitarne). Centrala nawiewno-wywiewna z  wymiennikiem krzyżowym,

- N3/W3 – dla pomieszczeń fizykoterapii, masażu, hydroterapii, sali rehabilitacyjnej na parterze i sali gimnastycznej na piętrze wraz z pomieszczenimi higieniczno – sanitarnymi (szatnie, węzły sanitarne). Centrala nawiewno-wywiewna z  wymiennikiem krzyżowym,

- N4/W4 – dla sali gimnastycznej wraz z przyległymi pomieszczeniami ( holl, szatnie i węzły sanitarne) na piętrze. Centrala nawiewno-wywiewna z  wymiennikiem krzyżowym,

Ponadto z pomieszczeń wc zaprojektowano miejscowe indywidualne systemy wyciągowe poprzez wentylatory łazienkowe lub dachowe (systemy W5-W14).

Ilości powietrza ustalono na podstawie minimalnej ilości powietrza dla widowni i krotności wymian. Dla każdego niezależnego zespołu i poszczególnych pomieszczeń podano ilości powietrza wentylowanego.

Centrale wentylacyjne nawiewno - wywiewne usytuowano w dwóch wydzielonych pomieszczeniach wentylatorni, znajdujących się w piwnicy budynku. Do central doprowadzane jest świeże powietrze z czerpni ściennych. Wyrzutnie powietrza zlokalizowano na dachu budynku. Szczegóły rozwiązań pokazano na rysunkach.

Do central wentylacyjnych doprowadzono do nagrzewnic wodę grzewczą 80/60 C, a do silników energię elektryczną (wg odrębnego opracowania).

##### 4. OPIS  PRZYJĘTYCH  ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

4.1 Sala gimnastyczna – system N1/W1

Dla sali gimnastycznej z widownią zaprojektowano wentylację mechaniczną z ogrzewaniem, z możliwością regulacji temperatury nawiewu, za pomocą centrali nawiewno – wywiewnej  zespół N1/W1 o wydatku powietrza na nawiewie i wywiewie 13000 m3/h. Temperatura nawiewanego powietrza 20 0C. Zaprojektowano centrale z wentylatorami wyposażonymi w falowniki w celu regulacji układu.  Dla pracy centrali należy zastosować czujniki kanałowe temperatury (wg wymagań dostawcy centrali) oraz czujnik temperatury z regulatorem w sali gimnastycznej na poziomie ok 1,6 m od pow. poziomu podłogi w miejscu nie narażonym na uszkodzenia mechaniczne. Na wlocie do centrali i wylocie z centrali zastosować przepustnice odcinające. Centralę połączyć z instalacją za pomocą połączeń elastycznych.

W skład centrali wchodzą:

- wentylator nawiewny i wywiewny,

- krzyżowy wymiennik odzysku ciepła,

- przepustnice odcinające,

- komora mieszania,

- nagrzewnica powietrza wodna,

- filtr powietrza świeżego i wywiewanego EU4,

- połączenia elastyczne z instalacją,

- rozdzielnia elektryczna z układem automatyki.

Zaprojektowano nawiew do sali dwoma ciągami spod stropu.

Nawiew odbywa się poprzez dysze dalekiego zasięgu typu DK na wysokości ok. 8,0 m p.p.p.

Dysze posiadają możliwość regulacji kąta nachylenia strumienia powietrza od 0 do 300. Nawiew do magazynu i szatni na parterze poprzez nawiewniki wirowo-promieniowe i kratki wentylacyjne. Wyciąg powietrza odbywać się będzie poprzez kratki wywiewne z przepustnicą regulacyjną z górnej części sali gimnastycznej oraz z poziomu parteru. Powietrze świeże jest zasysane czerpnią ścienną, a powietrze wywiewane usuwane wyrzutnią dachową. Ilość powietrza świeżego mieszanego w komorze mieszania nie powinna być mniejsza niż 30% powietrza obiegowego. W czasie przerw w użytkowaniu hali istnieje możliwość wyłączenia centrali lub pracy układu tylko na powietrzu obiegowym (recyrkulacja).

W przypadku wyłączenia centrali należy ją włączyć co najmniej 1 godz. przed planowanym rozpoczęciem użytkowania pomieszczeń.

4.2. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – system N2/W2

Dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno- wywiewną, z możliwością regulacji temperatury nawiewu, za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej  zespół N2/W2 o wydatku powietrza 4800 m3/h na nawiewie i 1600 m3/h na wywiewie.

Przyjmuje się temperaturę nawiewanego powietrza + 25 0C. Zaprojektowano centrale z wentylatorami wyposażonymi w falowniki w celu regulacji układu.  Do pracy centrali należy zastosować czujniki kanałowe temperatury (wg wymagań dostawcy centrali) oraz czujnik temperatury z regulatorem w pomieszczeniu trenera na poziomie ok 1,6 m od pow. poziomu podłogi. Na wlocie do centrali i wylocie z centrali zastosować przepustnice odcinające. Centralę połączyć z instalacją za pomocą połączeń elastycznych.

W skład centrali wchodzą:

- wentylator nawiewny i wywiewny,

- krzyżowy wymiennik odzysku ciepła,

- przepustnice odcinające,

- nagrzewnica powietrza wodna,

- filtr powietrza świeżego i wywiewanego EU 4,

- połączenia elastyczne z instalacją,

- rozdzielnia elektryczna z układem automatyki.

Powietrze nawiewane jest do wszystkich pomieszczeń komunikacji, umywalni oraz szatni na parterze i piętrze poprzez nawiewniki wirowo-promieniowe i kratki wentylacyjne.

Wywiew powietrza odbywa się  kanałami , prowadzonymi pod stropem parteru i piętra głównie poprzez indywidualny system wywiewu za pomocą wentylatorów łazienkowych i dachowych  załączanych z oświetleniem i działających z opóźnieniem czasowym. Zaprojektowano wentylatory z możliwością zmiany prędkości obrotowej wirnika (regulacja wydajności).

4.3 Pom. fizykoterapii, hydroterapii,masażu i sali gimnastycznej- system N3/W3

Dla w/wym. pomieszczeń na parterze i piętrze zaprojektowano niezależny układ nawiewno – wywiewny, z możliwością regulacji temperatury nawiewu, za pomocą  centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej  zespół N3/W3 o wydatku powietrza 6900 m3/h na nawiewie i 5500 m3/h na wywiewie. Przyjmuje się temperaturę nawiewanego powietrza + 24 C. Zaprojektowano centrale z wentylatorami z możliwością regulacji obrotów w celu regulacji układu.  Do pracy centrali należy zastosować czujniki kanałowe temperatury (wg wymagań dostawcy centrali) oraz czujnik temperatury z regulatorem w pomieszczeniu na poziomie 1,6 m od pow. poziomu podłogi. Na wlocie do centrali i wylocie z centrali zastosować przepustnice odcinające.

Centralę połączyć z instalacją za pomocą połączeń elastycznych.

W skład centrali wchodzą:

- wentylator nawiewny i wywiewny,

- przepustnice odcinające,

- nagrzewnica powietrza wodna,

- filtr powietrza świeżego i wywiewanego EU4,

- połączenia elastyczne z instalacją,

- rozdzielnia elektryczna z układem automatyki.

Powietrze nawiewane jest do  pomieszczeń na parterze i piętrze poprzez nawiewniki wirowo-promieniowe i kratki wentylacyjne.

Wywiew powietrza odbywa się  kanałami , prowadzonymi pod stropem parteru i piętra poprzez wywiewniki wirowo-promieniowe,  anemostaty, kratki wywiewne.

Z pomieszczeń w.c. wywiew  indywidualnymi systemami wywiewnymi za pomocą wentylatorów łazienkowych i dachowych  załączanych z oświetleniem i działających z opóźnieniem czasowym. Zaprojektowano wentylatory z możliwością zmiany prędkości obrotowej wirnika (regulacja wydajności).

4.4 Pom. sali gimnastycznej na piętrze- system N4/W4

Dla sali gimnastycznej, holu i pomieszczeń przyległych zaprojektowano niezależny układ nawiewno – wywiewny, z możliwością regulacji temperatury nawiewu, za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej zespół N4/W4, o wydatku powietrza 6800 m3/h na nawiewie

i 5400 m3/h na wywiewie. Przyjmuje się temperaturę nawiewanego powietrza + 20 C. Zaprojektowano centrale z wentylatorami z możliwością regulacji obrotów w celu regulacji układu.  Do pracy centrali należy zastosować czujniki kanałowe temperatury (wg wymagań dostawcy centrali) oraz czujnik temperatury z regulatorem w pomieszczeniu siłowni na poziomie ok 1,6 m od pow. poziomu podłogi. Na wlocie do centrali i wylocie z centrali zastosować przepustnice odcinające. Centralę połączyć z instalacją za pomocą połączeń elastycznych.

W skład centrali wchodzą:

- wentylator nawiewny i wywiewny,

- przepustnice odcinające,

- nagrzewnica powietrza wodna,

- filtr powietrza świeżego i wywiewanego EU4,

- połączenia elastyczne z instalacją,

- rozdzielnia elektryczna z układem automatyki.

Powietrze nawiewane jest do hallu za pomocą nawiewników dyszowych, a do pozostałych pomieszczeń poprzez kratki wentylacyjne.

Wywiew powietrza odbywa się poprzez kratki wywiewne.

Z pomieszczeń w.c. wywiew  indywidualnymi systemami wywiewnymi za pomocą wentylatorów łazienkowych i dachowych  załączanych z oświetleniem i działających z opóźnieniem czasowym. Zaprojektowano wentylatory z możliwością zmiany prędkości obrotowej wirnika (regulacja wydajności).

4.5  Indywidualne systemy wywiewu – systemy W5 - W14

Znad kabin ustępowych oraz w pomieszczeniach w których nie występuje wentylacja centralna założono indywidualny system wywiewu za pomocą wentylatorów łazienkowych lub dachowych  załączanych z oświetleniem i działających z opóźnieniem czasowym. Należy również przewidzieć samoczynne załączanie wentylatorów dachowych co 8h na czas 0,5 h. Zaprojektowano wentylator dachowy z wirnikiem promieniowym z tworzywa, jednofazowy silnik kondensatorowy prądu zmiennego z wirnikiem zewnętrznym,w wykonaniu zamkniętym, z izolacją przeciwwilgociową, IP 54, ochrona silnika wpiętymi w szereg stykami termicznymi. Zaprojektowano wentylatory dachowe posadowione na podstawie tłumiącej z możliwością zmiany prędkości obrotowej wirnika (regulator  obrotów).

4.6 Czerpnie i wyrzutnie dachowe

Dla wszystkich central wentylacyjnych zastosowano czerpnie ścienne prostokątne usytuowane na wysokości 2,0 m powyżej poziomu terenu.

Jako wyrzutnie zastosowano wyrzutnie dachowe prostokątne o poziomym wylocie powietrza.

##### 5. AUTOMATYKA

Centrale wentylacyjne N1/W1, N2/W2, N3/W3, N4/W4 należy wyposażyć w automatykę, która będzie obejmować:

- rozdzielnicę zasilająco- sterującą,

- siłowniki przepustnic,

- zawór trójdrogowy z siłownikiem,

- termostat przeciwzamrożeniowy,

- presostaty filtrów,

- pomieszczeniowe i kanałowe czujniki temperatury.

Wentylatory dachowe należy wyposażyć w regulatory obrotów.

##### 6. WARUNKI WYKONANIA, WYMAGANIA I ZALECENIA

6.1. Materiały

Wszystkie przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe Spiro wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Podejścia do nawiewników i wywiewników wykonać z przewodów o przekroju okrągłym typu spiro lub flex. W miejscach gdzie kanał wentylacyjny jest widoczny stosować kanały typu Spiro.

Jako elementy nawiewne w Hali sportowej przyjęto dysze nawiewne typu DK RB, nawiewniki dyszowe typ DYVA, nawiewniki wirowo-promieniowe typ NWP prod. ABB Bovent oraz kratki nawiewne.

Jako elementy wywiewne w hali sportowej przyjęto kratki wywiewne i zawory wywiewne dla kanałów prostokątnych i kanałów Spiro.

Dla regulacji instalacji należy zamontować na odgałęzieniach przepustnice regulacyjne typu Iris i przepustnice wielopłaszczyznowe.

W przewodach wykonać otwory rewizyjne, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  i odbioru instalacji wentylacyjnych” – zeszyt nr 5 COBRTI Instal, umożliwiające czyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów. Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m. Otwory rewizyjne należy również wykonać przed klapami p.poż. Otwory rewizyjne nie mogą powodować osłabienia skuteczności izolacji  cieplnej lub ogniowej. Wymagania dotyczące sztywności i szczelności otworów rewizyjnych do czyszczenia powinny być takie same jak dla przewodów wentylacyjnych. Otwory rewizyjne powinny być umieszczone w pobliżu następujących urządzeń:

- przepustnic,
- klap pożarowych, 
- nagrzewnic,
- tłumików okrągłych i prostokątnych,

6.2. Izolacje termiczne

Kanały wentylacyjne w wentylatorni i w przestrzeni stropów podwieszanych należy izolować termicznie matami z wełny mineralnej Mata Lamella MAT LAM o grubości min. 20 mm produkcji PAROC. Odcinki kanałów nawiewnych i wywiewnych przy centralach zaizolować termicznie j.w. matami o grubości  60 mm. Stosować płaszcz z folii aluminiowej.

6.3. Wymagania ochrony akustycznej i przeciw drganiowe

Dla utrzymania dopuszczalnego poziomu  hałasu w pomieszczeniach na przewodach nawiewnych przewiduje się montaż tłumików akustycznych. Urządzenia powodujące hałas usytuowane są w wentylatorni, która zostanie akustycznie wydzielona od pozostałych pomieszczeń. Centrale wentylacyjne są umieszczone na wibroizolatorach, dobieranych indywidualnie przez wytwórcę urządzeń. Wentylatory dachowe są na podstawach dachowych z tłumikiem akustycznym.

6.4.Wymagania przeciwpożarowe.

Przewody wentylacyjne wykonane są z materiałów niepalnych. Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia pożarowego (ściany, stropy) wyposażone są w klapy p.poż. odcinające z termowyłącznikiem o klasie odporności ogniowej EI 60 równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego.

Pomieszczenia piwnic zostały wydzielone jako odrębna strefa pożarowa.

6.5.Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaprojektowane instalacje wentylacyjne spełniają warunki obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W czasie przerw w użytkowaniu hali istnieje możliwość wyłączenia central lub pracy układu tylko na powietrzu obiegowym (recyrkulacja). W przypadku wyłączenia central należy je włączyć co najmniej 1 godz. przed planowanym rozpoczęciem użytkowania pomieszczeń.

6.6.Wymagania ochrony przez korozją.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody i kształtki z blachy stalowej ocynkowanej nie wymagają malowania. Natomiast nieocynkowane metalowe elementy wsporników i podparć należy zabezpieczyć farbą podkładową chlorokauczukową oraz emalią chlorokauczukową nawierzchniową uprzednio oczyszczając do 2 stopnia czystości.

6.7.Wymagania ochrony środowiska.

Powietrze usuwane na zewnątrz przez instalacje wentylacyjne jest oczyszczane na filtrach i nie zawiera czynników szkodliwych.

6.8.Wymagania w zakresie montażu, rozruchu i odbioru instalacji.

Wszystkie projektowane elementy instalacji wentylacyjnych:

- Kanały wykonać z blachy stalowej ocynkowanej w/g PN-B-03434

- Elementy podejść do urządzeń wentylacyjnych przekuć przez stropy oraz czerpni pasować na montażu.

- Przewody należy podpierać w odległościach przewidzianych normą. Podpory mocować do ściany lub stropu pomieszczeń

- Zestaw zasilająco-odcinający nagrzewnice central wentylacyjnych należy montować tak, aby istniała możliwość demontażu nagrzewnicy i jej wymiany bez demontażu całego przyłącza.

- Rozmieszczenie kratek nawiewnych i wywiewnych skoordynować w stosunku do płyt sufitów podwieszanych, obudów oraz wyciętych otworów w stropach i ścianach

- Przewody wentylacyjne prowadzić bez naruszenia konstrukcji budowlanych.

- W przypadku kolizji z przewodami c.o., wod-kan lub elektrycznymi wykonać obejścia tymi instalacjami.

- Przy montażu instalacji dbać o czyste wykonawstwo oraz zapewnić szczelność połączeń.

- Kanały wentylacyjne w pomieszczeniach (poza przestrzenią technologiczną) obudować płytami  wg projektu architektonicznego.

- Całość robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt 5 wyd. COBRTI INSTAL W-wa wrzesień 2002 r.” oraz z obowiązującymi przepisami i normami.

- Odbiory należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi. Szczególną uwagę należy zwrócić na odbiory końcowe robót zanikających (obudowy kanałów wentylacyjnych).

- Kanały przechodzące przez ściany należy uszczelnić wełną mineralną.

- Kanały podwieszać do stropu i mocować do ścian za pomocą typowych podwieszeń i podpór.

- W czasie wykonawstwa przestrzegać obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i bhp. Wszelkie ewentualne zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

- Stosować systemowe tłumiki i podstawy dachowe oraz przepustnice.

- Montaż instalacji wentylacyjnej ze względu na gabaryty kanałów jest zawsze kłopotliwy, dlatego też szczególną uwagę należy zwrócić na koordynację wszystkich robót branżowych. Przed montażem i wykonaniem prefabrykacji przewodów i elementów instalacji należy przejść trasę kanałów i sprawdzić czy nie występują przeszkody nieprzewidziane projektem.

- Założono drogę montażową urządzeń poprzez otwór montażowy do pomieszczeń wentylatorni.

- Przyjęte urządzenia wentylacyjne spełniają wymagania założone w projekcie. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o podobnym standardzie, przy uwzględnieniu warunków serwisowych i eksploatacyjnych.

- Po zakończeniu montażu instalacji dokonać pomiarów i regulacji instalacji wentylacyjnej zgodnie z PN-EN 12599:2002

6.9.Wymagania w zakresie użytkowania.

Warunkiem prawidłowej pracy instalacji i spełnienia wymagań stawianych jej w projekcie jest właściwa eksploatacja. Wszystkie urządzenia powinny znajdować się pod bezpośrednim nadzorem służb eksploatacyjnych.

##### 7. WYTYCZNE  BRANŻOWE

7.1 Architektoniczno - budowlane

- Przewidzieć otwory montażowe dla wentylatorni.

- Wykonać czerpnie ścienne i wyrzutnie dachowe.

- Wykonać otwory w ścianach i stropach dla kanałów wentylacyjnych.

- Wykonać podstawy dachowe dla wyrzutni i wentylatorów dachowych.

- Przewidzieć obudowy kanałów wentylacyjnych.

- Zamontować w drzwiach kratki nawiewne,

- Wyizolować akustycznie wentylatornie.

7.2  Elektryczna i AKPiA

- Doprowadzić zasilanie elektryczne do central wentylacyjnych.

- Zasilić indywidualne wentylatory wywiewne oraz zintegrować z oświetleniem pomieszczenia który obejmują.

- Zastosować systemowe regulatory prędkości obrotowej dla zaprojektowanych indywidualnych wentylatorów

- Przewidzieć instalację ochrony od porażeń silników wentylatorów oraz instalację odgromową wentylatorów i wyrzutni.

7.3 Cieplna

- Zasilić nagrzewnice central N1/W1, N2/W2, N3/W3 i N4/W4 wodą grzewczą 80/60 0 C.

7.4. Wod-kan

- Doprowadzić wodę zimną do wentylatorni.

- Wykonać odwodnienie posadzki przy centralach wentylacyjnych.

#### II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawą opracowania informacji BIOZ są:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126) z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126).

Zgodnie z art. 21a ust. 1 oraz ust. 2: pkt 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" z późniejszymi zmianami wymagane jest opracowanie "Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" dla obiektu budowlanego "Hala sportowa w Imielinie”.

Zakres robót obejmuje budowę Hali sportowej. W budynku zostały  zaprojektowane instalacje wod.-kan., c.o. i  wentylacja mechaniczna.

Podczas prowadzenia robót należy zwrócić szczególną uwagę na osoby postronne. Należy szczelnie zabezpieczyć teren prowadzenia robót. Teren budowy znajduje się w centrum miasta Imielin. Należy zwrócić szczególną uwagę na ruch pojazdów mechanicznych na obszarze budowy.

Całość robót wykonać zgodnie z:

- warunkami pozwolenia na budowę,

- warunkami uzgodnień,

- ''Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”  wyd. COBRTI „Instal”, zeszyt 5, Warszawa 2002 r.,

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997 r.  poz. 844),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999 r.

poz. 912),

- PN-EN 1505:2001	- Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne

z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary

- PN-EN 1506:2001 	- Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne

z blachy o przekroju kołowym - Wymiary

- PN-B-01411:1999 	- Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

- PN-B-03434:1999 	- Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania

i badania

- PN-B-76001:1996 	- Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania

i badania

- PN-B-76002:1976 	- Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek

wentylacyjnych blaszanych

- PN-EN 1751:2001	- Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe –

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych

i zamykających 23 c

- PN-EN 1886:2001 	- Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne –

Właściwości mechaniczne

- ENV 12097:1997 	- Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania

dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiających

konserwację sieci przewodów

- PN-EN 12599:2002 	- Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i

klimatyzacji

- PN-EN 12236:2003 	- Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów –

Wymagania wytrzymałościowe

- instrukcjami składowania, transportu, montażu i prób określonymi przez poszczególnych producentów

Przed przystąpieniem pracowników do robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić szkolenie dotyczące zagrożeń i sposobu ich uniknięcia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu „Szkolenie stanowiskowe”.

Na terenie budowy powinien przebywać przez cały czas pracownik nadzoru średniego ze strony Wykonawcy. Okresową kontrolę nad prawidłowością wykonawstwa robót wykonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora.

W trakcie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, montażu, składowania materiałów, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

Na budowie w oznaczonym miejscu winna być apteczka wyposażona w środki opatrunkowe i podstawowe medykamenty, wykaz telefonów służb ratowniczych oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za BHP.

#### III. OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH

##### 1. Zestawienie wentylowanych pomieszczeń

2. Zestawienie systemów wentylacyjnych

##### 3. Dobór urządzeń wentylacyjnych

3.1. System N1/W1 – Sala sportowa

Ilość powietrza

Przyjęto następujące ilości powietrza:

- dla nawiewu VN = 12 886 m3/h, Pdysp=450 Pa

- dla wywiewu VW = 12 852 m3/h, Pdysp=450 Pa

Przyjęto strumień powietrza z krotności wymian (pkt. 4)

Wymagana minimalna moc nagrzewnicy – 93 kW

Zaprojektowano centralę nawiewno – wywiewną z recyrkulacją powietrza oraz z wymiennikiem krzyżowym. Przyjęto centralę wentylacyjną nawiewno - wywiewną typ BS5 (50) firmy VBW z kompletnym układem automatyki. Szczegóły zamieszczono na rysunkach.

3.2. System N2/W2 – Pomieszczenia higieniczno - sanitarne

Ilość powietrza

- dla nawiewu VN = 4743 m3/h, Pdysp=600 Pa

- dla wywiewu VW = 1611 m3/h, Pdysp=450 Pa

Wymagana minimalna moc nagrzewnicy – 54 kW

Zaprojektowano centralę nawiewno – wywiewną z wymiennikiem krzyżowym. Przyjęto centralę wentylacyjną nawiewno- wywiewną typ BS-3 (50) firmy VBW z kompletnym układem automatyki. Szczegóły zamieszczono na rysunkach.

3.3 System N3/W3 – Pom. fizykoterapii, hydroterapii,masażu i sali gimnastycznej

Ilość powietrza

- dla nawiewu VN = 6905 m3/h, Pdysp=500 Pa

- dla wywiewu VW = 5239 m3/h, Pdysp=500 Pa

Wymagana minimalna moc nagrzewnicy – 57 kW

Przyjęto centralę nawiewno – wywiewną z wymiennikiem krzyżowym firmy VBW typ BS-4 (50) z kompletnym układem automatyki. Szczegóły zamieszczono na rysunkach.

3.4 System N4/W4 – Pom. sali gimnastycznej na piętrze

Ilość powietrza

- dla nawiewu VN = 6762 m3/h, Pdysp=450 Pa

- dla wywiewu VW = 5357 m3/h, Pdysp=450 Pa

Wymagana minimalna moc nagrzewnicy – 58 kW

Przyjęto centralę nawiewno – wywiewną z wymiennikiem krzyżowym firmy VBW typ BS-4 (50) z kompletnym układem automatyki. Szczegóły zamieszczono na rysunkach.

##### 4. Zestawienie podstawowych urządzeń

| L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość pow. [m3/h] | Dane el. | Masa +- 10% [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala nawiewno - wywiewna N1/W1 (sala gimastyczna) | 12 886 12 852 | 14,6 A, 7,5 kW 14,6 A, 7,5 kW | 1506 |
| 2 | Centrala nawiewno - wywiewna N2/W2 (załączanie z pom. P1-26-sala rehabilitacyjna oraz P1-8-pom. trenera) | 4 743 1 611 | 6,1 A, 3 kW 1,5 A, 0,55 kW | 704 |
| 3 | Centrala nawiewno - wywiewna N3/W3 (sala gimnastyczna P2-14) | 6 905 5 239 | 6,6 A, 3 kW 4,8 A, 2,2 kW | 59 + 48 = 107 |
| 4 | Centrala nawiewno - wywiewna N4/W4 (sala gimnastyczna P2-3) | 6 762 5 357 | 6,6 A, 3 kW 4,8 A, 2,2 kW | 1103 |
| 5 | W5 - Wentylator kanałowy Venture Industries TD-800/200N HS z regulatorem obrotów REB (pom. nr P1-5, P1-6, P1-7) | 525 | 230V, 0,3 A, 70 W | 5 |
| 6 | W6 - Wentylator kanałowy Venture Industries TD-350/125 HS (pom. nr P1-8, P1-9) | 200 | 230V, 0,13 A, 30 W | 2 |
| 7 | W7 - Wentylator dachowy Venture Industries RF/4-250 S z podstawą tłumiącą RSA + reg. obrotów REB (pom. nr P1-45, P2-1) | 1008 | 230V, 0,56 A, 120 W | 14 |
| 8 | W8 - Wentylator dachowy Venture Industries RF/4-250 S z podstawą tłumiącą RSA + reg. obrotów REB (pom. nr P1-41, P1-42) | 1040 | 230V, 0,56 A, 120 W | 14 |
| 9 | W9 - Wentylator kanałowy Venture Industries TD-500/160 HS z regulatorem obrotów REB (pom. nr P1-15) | 388 | 230V, 0,22 A, 50 W | 2,7 |
| 10 | W9A - Wentylator kanałowy Venture Industries TD-500/160 HS z regulatorem obrotów REB (pom. nr P1-18, P1-21) | 404 | 230V, 0,22 A, 50 W | 2,7 |
| 11 | W10 - Wentylator dachowy Venture Industries RF/4-315 S z podstawą tłumiącą RSA + reg. obrotów REB (pom. nr P1-27, P1-31, P1-32, P1-33, P2-16) | 1181 | 230V, 1,16 A, 230 W | 16 |
| 12 | W11 - Wentylator kanałowy Venture Industries TD-500/160 LS z regulatorem obrotów REB (pom. nr P2-9) | 250 | 230V, 0,22 A, 50 W | 2,7 |
| 13 | W12 - Wentylator kanałowy Venture Industries TD-800/200N HS z regulatorem obrotów REB (pom. nr P2-10) | 430 | 230V, 0,5 A, 120 W | 4,9 |
| 14 | W13 - Wentylator kanałowy Venture Industries TD-800/200N HS z regulatorem obrotów REB (pom. nr P2-12) | 486 | 230V, 0,5 A, 120 W | 4,9 |
| 15 | W14 - Wentylator kanałowy Venture Industries TD-800/200N HS z regulatorem obrotów REB (pom. nr P2-7) | 537 | 230V, 0,5 A, 120 W | 4,9 |

Opracował:

mgr inż Sławomir Jagałła