- OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU

- Podstawa opracowania

Przedmiar  robót opracowano na podstawie:

- Zlecenia na wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Imielin  – etap II – obszar 2

- dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Imielin  – etap II –  obszar 2

- specyfikacji  technicznych  wykonania i odbioru robót do w/w projektu

- wizji lokalnej w terenie

- uzgodnień z U.G. Imielin

- bazy KNNR,KNR, KNRW i  AW

- Dane podstawowe

Przedmiar robót opracowano dla dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-podciśnieniowo-ciśnieniowej obejmującej swoim zasięgiem  część miejscowości Imielin.

Zgodnie z projektem budowlanym zadanie obejmuje kolektory (sieci) główne podciśnieniowe i ciśnieniowe wraz z przepompownią PPT 3 (objęta osobną dokumentacją projektową) oraz  przyłącza kanalizacyjne z przykanalikami do budynków. Ścieki powstające w gospodarstwach domowych odprowadzane będą z budynków przykanalikami  grawitacyjnymi z rur PCV śr 160  mm poprzez studzienki z  tworzyw sztucznych śr. 425  mm do przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC 160  mm do studni podciśnieniowych posiadających zawory podciśnieniowe 3” z układem monitorującym a następnie siecią główną podciśnieniową z rur PE śr. 90, 110, 125, 160 i 225  mm do stacji próżniowo-tłocznej PPT 3 i stamtąd rurociągiem  tłocznym z rur PE śr.  160   mm przesyłane docelowo na oczyszczalnię ścieków w przy ul. Wandy. Zgodnie z wytycznymi inwestora dokonano w przedmiarze i kosztorysie podziału  robót na oddzielne grupy (w formie osobnych rozdziałów).

Przyjęto następujący podział:

Dla odcinków sieci głównych

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dla sieci ciśnieniowej

- Roboty ziemne dla sieci ciśnieniowych

- Roboty  montażowe dla sieci ciśnieniowych

- Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem dla sieci ciśnieniowej

- Roboty odtworzeniowe dróg dla sieci ciśnieniowej

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dla sieci podciśnieniowej

- Roboty ziemne dla sieci podciśnieniowej

- Roboty  montażowe dla sieci podciśnieniowej

- Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem dla sieci podciśnieniowej

- Roboty odtworzeniowe dróg dla sieci podciśnieniowej

- Rozbiórki i odtworzenia

Dla przyłączy kanalizacyjnych :

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

- Roboty ziemne

- Roboty montażowe

- Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem

- Roboty odtworzeniowe dróg

- Rozbiórki i odtworzenia

Dla  przykanalików

- Roboty ziemne

- Roboty montażowe

Zgodnie z projektem na   całość robót dla kanalizacji sanitarnej składa się wykonanie:

- 12 100 mb dla przyłączy + 3 027 mb dla przykanalików  rurociągów PVC śr. 160  mm,

- 1 580  mb rurociągów PE śr. 225  mm

- 7 390  mb rurociągów PE śr. 160  mm (1 417 mb ciśnieniowe + 5973 mb podciśnieniowe)

- 117  mb rurociągów PE śr. 125  mm

- 5973  mb rurociągów PE śr. 110  mm

- 3 016  mb rurociągów PE śr. 90  mm

- 278 kpl  studni próżniowych jedno zaworowych

- 159 szt studni kanalizacyjnych z  tw. sztucznych  śr. 1 000  mm

- 650  szt studni kanalizacyjnych z  PP śr. 425  mm

- 265 szt trójników odgałęźnych PE

- 83 szt uskoków dwukolankowych (liftów) PE

- 39 kpl zasuw sieciowych z obudowami i skrzynkami (4 x 200  mm, 17 x 150  mm , 1 x 125  mm i 17 x 100  mm)

- 1  kpl studni odwodnieniowych bet. śr. 1 200  mm z zasuwami śr. 80  mm

Całość sieci zapewni odbiór ścieków z  ok. 500  nieruchomości . Średnia głębokość wykopów pod rurociągi wynosi  ok. 1,87  m  (sieć podciśnieniowe) -1,55   m (przyłącza graw.).

Rurociągi ciśnieniowe będą wykonane z rur PE – 100 szeregu SDR 17 długości 6 mb natomiast rurociągi grawitacyjne z rur PVC typu ciężkiego z wydłużonym kielichem typu  S ze ścianką litą SN 8 z  szeregu SDR 34 L=6 mb. Studzienki grawitacyjne przyjęto częściowo zamiennie do  projektu na studnie z tworzywa sztucznego śr. 1 000  mm  (np. typu Tegra ) oraz śr 425 (np. typu Wawin).

Całość podziału robót na części  z  obliczeniami przedstawiono w załącznikach  w formie zestawień  tabelarycznych  do istniejącego przedmiaru.

# ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Na podstawie danych z projektu budowlanego oraz opinii geotechnicznej przyjęto do przedmiarowania i kosztorysowania robót następujący podział na kategorie gruntów dla sieci głównych i przyłączy (uzupełniono go o grunty kat. V ze względu na możliwość ich wystąpienia):

- Kat. II 45 %

- Kat. III 35 %

- Kat. IV 15 %

- Kat. V 5 %

Dla całości robót ziemnych na ciągach głównych i przyłączach kanalizacyjnych przyjęto wykonanie 60 % prac mechanicznie i 40 % ręcznie. Roboty ręczne przyjęto tylko dla wykopów o ścianach pionowych w rejonach kolizji, w pobliżu budynków itp..  Odwóz  nadmiaru ziemi na  składowisko ziemi położone w odległości 5  km. Gruz z rozbiórki dróg itp. wywieźć na składowisko położone w odległości  5  km a w cenie wywozu ujęte winny być opłaty za składowisko.  Przy robotach prowadzonych  poza drogami przyjęto usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z pasa o szerokości 3  m i podziale na roboty mechaniczne i ręczne w zależności od rodzaju sieci (ciągi główne i przyłącza)  i warunków terenowych. Grubość warstwy humusu przyjęto zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót tj. 15  cm. Przy robotach odtworzeniowych podział na roboty mechaniczne i ręczne jak dla zdjęcia humusu z koniecznością wykonania po robotach mechanicznych obsiania trawników dywanowych siewem dla 5 % robót mechanicznych.

Zgodnie z wytycznymi montażowymi dla rurociągów PE i PCV przyjęto wykonanie wykopów o następujących wymiarach dna:

- dla średnicy rurociągu  315-225  mm szerokość dna 0,7  m

- dla średnicy rurociągu  160-200  mm szerokość dna 0,6  m

- dla średnicy rurociągu 90-125  mm szerokość dna 0,4  m

Dodatkowe wykopy pod studzienki grawitacyjne  przewiduje się tylko dla studzienek śr.  1 000 mm  oraz podciśnieniowych  o wymiarach 2,3x2,3 m x wysokość studni. Studnie  pozostałe można zmontować w wykopie wspólnym  dla rurociągu gdyż ich rozmiary umożliwiają taki montaż.

Dla odcinków sieci prowadzonych w drogach przyjęto następujący zakres robót:

dla dróg o naw. asfaltowych:

- cięcie asfaltu grubości  do 8  cm jednostronnie

- rozbiórka naw. asfaltowych o gr. 0,08  m - mechanicznie

- rozbiórka podbudowy gr. 0,15  m – mechanicznie

- odwóz  materiałów z rozbiórki  na odl. do 5  km

- wykonanie podbudowy dolnej z  kruszywa  naturalnego gr. po zagęszczeniu 0,3  m

- wykonanie podbudowy górnej z  kruszywa  naturalnego gr. po zagęszczeniu 0,2  m

- wykonanie warstwy wiążącej z  mieszanki betonu asfaltowego standard I z transportem miesznki sam. samowył. 5-10 t o gr. po zagęszczeniu 0,05  m na szerokości pasa robót

- wykonanie warstwy ścieralnej z  mieszanki betonu asfaltowego standard I z transportem miesznki sam. samowył. 5-10 t o gr. po zagęszczeniu 0,04  m

- dla dróg o naw. z gruntu rodzimego:

- rozbiórka mechaniczna nawierzchni gr. 0,1  m

- wykonanie warstwy dolnej z  kruszywa naturalnego gr. po zagęszczeniu 0,3  m

- wykonanie warstwy górnej z  kruszywa naturalnego gr. po zagęszczeniu 0,08  m

- dla dróg o naw. z tłucznia:

- rozbiórka mechaniczna nawierzchni o grubości 0,2  m

- wykonanie warstwy dolnej z  kruszywa naturalnego gr. po zagęszczeniu 0,3  m

- wykonanie warstwy górnej z  kruszywa naturalnego gr. po zagęszczeniu 0,2  m

Dla  całości robót w drogach przyjęto wykopy  pionowe, szalowane szalunkiem pełnym. Szerokość pasa robót dla nawierzchni  przyjęto 2,0  m. Zagęszczenie zasypki  w drogach do ID 1,03. W cenie materiałów  kubaturowych tj. piasku, tłucznia , mieszanki asfaltu itp. ujęte winny być koszty dowozu na budowę. Przejścia poprzeczne przez ulice wykonane będą metodą przewiertu w rurach osłonowych stalowych. Pozostałe rury osłonowe przyjęto jako stalowe o złączach spawanych. Rury osłonowe przy gazie  z sączkami węchowymi.

Grubość warstwy podsypki, obsypki i zasypki oraz szer. przyjęto w zależności od śr. rurociągów i wymiarów studzienek następująco:

- dla śr. 90-125  mm - gr. 0. 6   m, szer. 0,4  m

- dla śr. 160-250  mm - gr. 0.6  m, szer. 0,6  m

- dla śr. 315-225  mm - gr. 0.6  m, szer. 0,7  m

- dla studni podciśnieniowych gr. 0,2  m i wymiarach 1,3 x1,3  m

- dla studni 1000– gr. 0,2  m i wymiarach 1,1 x 1,1  m

Rurociągi ciśnieniowe i podciśnieniowe z rur PE łączone będą metodą zgrzewania doczołowego i poddane próbie ciśnieniowej zgodnie z PT odcinkami długości ok. 450  m. Ilość zgrzewów przyjęto dla rur o długości  6 mb.

Rurociągi grawitacyjne z rur PCV typu S z wydł. kielichem ze ścianką litą  o średnicy 200-160  mm kielichowe montowane w wykopie na  wcisk. Kontrola odcinków sieci odcinkami po 400  m (próby).

Przyjęto zastosowania studni:

- z kinetami śr 425  mm (trzywlotowe), rurą trzonową i zamknięciem pokrywą żeliwna 1,5 t dla 10 % studni oraz  z  rurą trzonową teleskopem , stożkiem betonowym (pierścień odciążający) i z  włazem najazdowym 12,5 t dla 90 % studni.

- śr. 1000  mm  z  włazami ciężkimi (miń. 25 t) i pierścieniami odciążającymi

Dla wykonania przewiertów pod drogami również przyjęto wykonanie osobnych komór  o wymiarach 3x4 mb i gł.  do  3,0  m. Dla wykopów pod komory  przyjęto wykonanie ścianki szczelnej z grodzic. Ściany komory z grodzic G62 500 o długości łącznej 3x6 mb – 12+6 szt oraz 3x3 mb – 12+6 sz i o wys. 6  m  z odzyskiem 80 %.

W kosztach tych robót w drogach winny być ujęte także koszty opłat związanych z uzgodnieniami i wykonaniem przejść pod przeszkodami , opłat za zajęcie pasa drogowego itp.

W związku z możliwością wystąpienia dla części odcinków wód gruntowych oraz konieczności odwodnienia wykopów przyjęto następujące założenia:

- ilości  nawodnionych odcinków przyjęto dla 50 % sieci głównych i  30 % dla przyłączy

- odwodnienie przy pomocy drenażu rurowego jednorzędowego z sączków o średnicy 100  mm dla 60 % nawodnienia

- studzienki drenażowe z rur wipro śr. 600  mm co 50  m

- odwodnienie igłofiltrami  dla 40 % nawodnienia

- pompowanie wody z wykopu pompami przez  ok. 5 200 m-g dla sieci głównych, 1 300 m-g dla przyłączy kanalizacyjnych

- rozliczenie robót należy wykonać na podstawie rzeczywistego zakresu robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru  oraz przyjętej podstawy wyceny

- nie ujęto kosztów montażu pomp - należy je ustalić powykonawczo na podst. rzeczywistych nakładów potwierdzonych przez inspektora  nadzoru

W przypadku konieczności zastosowania innych metod odwodnienia wykopów niż przyjęte do podstawy wyceny należy je wycenić powykonawczo zgodnie z rzeczywistymi nakładami i przyjętą metodą oraz na podstawie zatwierdzonych przez inwestora zasad rozliczania tych robót.

Dla robót ziemnych i montażowych związanych z wykonaniem przykanalików oraz przyłączy kanalizacyjnych  przyjęto osobny zakres prac. Przy wykonywaniu przykanalików  i przyłączy przyjęto wykonanie wykopów w 60 % robót ręcznie a 40 % mechanicznie. Ponadto przyjęto następujące wytyczne ich wykonania i montażu:

- zdjęcie warstwy humusu grubości 0,15  m, ręcznie z pasa szerokości 2 mb

- szalowanie wykopów tylko w przypadku prowadzenia rurociągu w pobliżu zabudowy lub w terenie uniemożliwiającym rozkopy

- podział na kat. gruntów  przyjęto tak jak dla sieci głównych

- podsypka, obsypka i zasypka z gruntu rodzimego kat. II- dla przykanalików

-   większość  robót na rozkop,

Przyjęto następującą organizację i kolejność wykonywania robót:

- wytyczenie tras kolektorów

- opracowanie  i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu wraz z opłatami za zajęcie pasa robót – koszty w/w ujęte  winny być w kosztach pośrednich (ogólnych)

- zdjęcie warstwy humusu i złożenie go na odkładzie ( usunięcie nawierzchni dróg)

- wykonanie wykopu z  odwozem nadmiaru ziemi wraz z szalowaniem pełnym i wyrównaniem dna wykopu

- wykonanie podsypki piaskowej

- montaż rurociągów wraz ze studniami podciśnieniowymi i kablem  do monitoringu

- wykonanie obsypki i zasypki  z zagęszczaniem (ubijakami 200  kg)

- montaż  wyposażenia studni podciśnieniowych wraz z  układami monitoringu sieci

- wykonanie prób szczelności, ciśnieniowych i kontroli prostolinijności, działania sieci monitoringu

- zasypka wykopu ziemią z odkładu wraz z zagęszczaniem warstwami

- rozścielenie warstwy humusu, odbudowa nawierzchni dróg

- roboty odtworzeniowe

- plantowanie i obrobienie na czysto terenu robót

- wykonanie obsługi geodezyjnej wraz z mapami i wniesieniem do zasobów geodezyjnych oraz dokumentacji z kamerowania wykonanej sieci grawitacyjnej po zakończeniu robót

W przedmiarze i kosztorysie ujęto zakres robót zgodny z przyjętą technologią robót, projektem budowlanym sieci kanalizacyjnej oraz sztuką budowlaną. Ze względu na brak możliwości dokładnego określenia  zakresu części robót lub nie ujęciem  ich w P.B przyjęto je szacunkowo do wykonania a dokładne rozliczenie nastąpi w trakcie realizacji zadania przez insp. nadzoru. Roboty te ujęto w osobnych rozdziałach przedmiaru  dla sieci głównych i przyłączy. Dotyczy to następujących prac:

- demontaż i odtworzenie ogrodzeń, drzew i krzewów w obrębie posesji prywatnych

- rozbiórka wjazdów z betonu, kostki brukowej itp.

- przebicie otworów w ścianach z  betonu

Nie zostały uwzględnione w przedmiarze i  kosztorysie następujące roboty:

- wykonania zaplecza budowy wraz z  magazynem (ujęte w Kpośr.)

PRZEDMIAR ROBÓT  ZAWIERA

# OGÓLNĄ CHARAKTERYSTYKĘ OBIEKTU

- ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE

- PRZEDMIARY ROBÓT

- ZAŁĄCZNIKI:

- TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH– tabela  A1

- PODZIAŁ ROBÓT ZIEMNYCH – tabela A2

- TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH– tabela  A3

- PODZIAŁ ROBÓT ZIEMNYCH – tabela A4

# Spis  działów  przedmiaru

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  dla sieci ciśnieniowych (45230,45233)

- Roboty ziemne dla sieci ciśnieniowych (45110,45111,45112)

- Roboty  montażowe dla sieci ciśnieniowych (45231,45232)

- Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem terenu dla sieci ciśnieniowych (45231,45232)

- Roboty odtworzeniowe dróg dla sieci ciśnieniowych (452331,453420)

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  dla sieci podciśnieniowej (45230,45233)

- Roboty ziemne dla sieci podciśnieniowej (45110,45111,45112)

- Roboty  montażowe dla sieci podciśnieniowej (45231,45232)

- Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem terenu dla sieci podciśnieniowej (45231,45232)

- Roboty odtworzeniowe dróg dla sieci podciśnieniowej (45230,45233)

- Rozbiórki i odtworzenia – sieci główne (452331,453420)

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – drogi – przyłącza kanalizacyjne (45230,45233)

- Roboty ziemne – przyłącza kanalizacyjne (45110,45111,45112)

- Roboty  montażowe - przyłącza kanalizacyjne (45231,45232)

- Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem terenu – przyłącza kanalizacyjne (45231,45232)

- Roboty odtworzeniowe dróg - przyłącza kanalizacyjne (45230,45233)

- Rozbiórki i odtworzenia – przyłącza kanalizacyjne (452331,453420)

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – drogi – przykanaliki (45230,45233)

- Roboty ziemne – przykanaliki (45110,45111,45112)

- Roboty  montażowe - przykanaliki (45231,45232)

- Roboty odtworzeniowe dróg - przykanaliki (45230,45233)