12.1 OPIS SZAFY MONITORINGU

Szafa monitoringu wyposażona jest w układy typu MASTER , które wysyłają i odbierają sygnały od czujników magnetycznych zamontowanych w studniach (informacja o stanie zaworu otwarty/zamknięty/awaria) ,oraz od pływakowych czujników poziomu (sygnalizacja przepełnienia studni). Transmisja odbywa się magistralą BUS.

Czujniki magnetyczne są kodowane i określają numer studni. Czujniki pływakowe , w celu uzyskania informacji gdzie wystąpiło przepełnienie ,wymagają specjalnego dekodera. Proponowane układy MASTER zasilane są napięciem stałym 24VAC. Dodatkowym elementem wyposażenia szafy monitoringu są repeatery (wzmacniacze) , które wzmacniając sygnał na magistralach BUS poprawiają pracę systemu monitoringu.

Niekiedy istnieje potrzeba montowania dodatkowych wzmacniaczy na sieciach (w studniach podciśnieniowych).Miejsca lokalizacji są wybierane najczęściej doświadczalnie przy uruchamianiu systemu.

Wskazane jest stosowanie wzmacniaczy o niskim napięciu zasilania (np. 24VAC). Napięcie takie można dostarczyć wykorzystując żyły rezerwowe magistrali BUS.

Do monitorowania pracy pompowni zastosowano moduł wejść dwustanowych (DIM-20). Poprzez łącze RS485 następuje połączenie  z systemem komputerowym i oprogramowaniem wizualizacyjnym.

Magistrala BUS zawiera dwa kable : YKY 3x1,5 oraz YKY 5x1,5.Kable te są prowadzone pomiędzy poszczególnymi studniami podciśnieniowymi. YKY 3x1,5 podłączony jest (poprzez dekoder) do pływakowych czujników poziomu, natomiast YKY 5x1,5 do czujników magnetycznych.

Łączenia dokonuje się w studniach w skrzynkach przyłączeniowych o stopniu ochrony IP67. Skrzynki wyposażone są w listwę przyłączeniową i dekoder czujnika przepełnienia studni (pływakowego czujnika poziomu). Skrzynki mocowane są w studniach podciśnieniowych  za pomocą wkrętów i kołków rozporowych.

Czujniki magnetyczne są mocowane na korpusie zaworów podciśnieniowych (płytka mocująca) w miejscu wskazanym przez dostawcę zaworów.