Załącznik nr 7 do SIWZ

„Opracowanie projektu budowlanego

budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem

na oczyszczalni ścieków w Imielinie.”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Imielinie przy ul. Wandy, uzyskanie wszelkich pozwoleń i innej dokumentacji związanej z inwestycją.

W zakres zadania wchodzi:

-   koncepcja programowo-przestrzenna budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie przed przystąpieniem do opracowania Projektu Budowlanego;

- właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) pt. „Projekt budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie” w zakresie niezbędnym do uzyskania „Pozwolenia na budowę” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym wraz z jego uzgodnieniem oraz wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót.

Warunkiem rozpoczęcia realizacji projektu budowlanego jest zatwierdzenie dokumentacji koncepcji projektowej przez Zamawiającego.

Wykonawca uzyska  w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę.

Zamawiający udzieli wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu o pozwolenie na budowę.

Niezbędny zakres rozbudowy oczyszczalni ścieków w Imielinie.

Zakres prac obejmuje przede wszystkim zaprojektowanie:

- węzła zblokowanego zespołu sita i piaskownika w zamkniętym pomieszczeniu;

- pompowni ścieków II stopnia;

- obiektu zespolonego reaktora biologicznego i osadnika wtórnego w wydzielonym obiekcie shermetyzowanym zgodnie z technologią urządzenia pracującego;

- rozbudowy i modernizacji technicznej i technologicznej istniejących pomieszczeń i instalacji;

- elementów wyposażenia obiektów oczyszczalni ścieków zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Zespół sita i piaskownika w zamkniętym pomieszczeniu.

Z uwagi na warunki lokalizacyjne, węzeł mechanicznego oczyszczania ścieków należy wyposażyć w zintegrowane urządzenie firmy Huber lub równoważne.

Kompletne mechaniczne oczyszczanie ścieków w jednym urządzeniu proponuje się ze względu na :

- Możliwość pracy na wolnym powietrzu (opcjonalne ogrzewanie);

- Odwodnienie skratek i piasku

- Separacje części pływających i zawiesin;

Przewiduje się, że kompletne urządzenie zostanie wyniesione na poziom istniejącego terenu.

Przewiduje się , że wyposażenie nowego zblokowanego kompletnego urządzenia stanowią:

- Krata Rotamat z sitem zintegrowanym z prasą odwadniającą skratki

- PIASKOWNIK - Zatrzymany piach transportowany jest transporterem ślimakowym do leja zasypowego, skąd odprowadzany ukośnym transporterem ślimakowym – separator piasku;

- instalacja elektryczna i sterująca , przystosowane do automatycznego sterowania pracą zblokowanych urządzeń,

- system automatycznego sterowania,

- zestaw elementów niezbędnych do automatycznego sterowania sitem ; program sterujący, wyłącznik awaryjny, przycisk bezpieczeństwa, zestaw lampek sygnalizacyjnych, wyłącznik przeciążeniowy, bezpieczniki, przekaźniki,

Przyjmuje się wstępnie, że nadmiar ścieków w stosunku do przepustowości urządzenia kierowany będzie kanałem obiegowym bezpośrednio do nowej pompowni ścieków II stopnia.  Przed komorą zintegrowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków przewidziano pomiar ilości ścieków do systemu oczyszczania.  Przewiduje się zlokalizowanie w ramach instalacji przepływomierz elektromagnetyczny, służący do pomiaru  i rejestracji  ilości dopływających ścieków. Wszystkie elementy urządzenia HUBER lub urządzenia równoważnego wykonane winny być z ze stali nierdzewnej.

Pompownia ścieków II stopnia.

Zadaniem pompowni głównej jest podanie ścieków odpływających z  węzła zblokowanego zespołu sita i piaskownika do układu technologicznego oczyszczania ścieków. Pompownia wykonana winna być jako podziemna. Do pompowni ścieków surowych dopływa pełna ilość ścieków stanowiących obciążenie hydrauliczne oczyszczalni. W pompowni ścieków przewidziano stanowiska pod zabudowę pomp zatapialnych.  Przewód tłoczny ścieków z pompowni  skierowany został do węzła biologicznego oczyszczania ścieków.

Pompy pracują w trybie automatycznym,  w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku, ponadto istnieje możliwość uruchomienia każdej z pomp w trybie ręcznym. Przewidzieć również należy realizację systemu regulacji wydajności pomp z zastosowaniem przemienników częstotliwości dla wszystkich pomp pracujących. Proponuje się zrealizowanie dwóch rurociągów tocznych tzn. oddzielny przewód na każdy z dwóch reaktorów biologicznych.

Obiekt zespolonego reaktora biologicznego i osadnika wtórnego.

Przewiduje się, że dokumentacja projektowa obejmować będzie wykonanie drugiego reaktora biologicznego w technologii wielofunkcyjnego bioreaktora z kompletnym wyposażeniem.

W technologii część biologiczną stanowi wielofunkcyjny reaktor biologiczny przystosowany do wysokoefektywnego usuwania związków organicznych i wydzieloną komorą stabilizacji tlenowej osadu czynnego nadmiernego, spełniającą jednocześnie funkcję zagęszczacza osadu przed skierowaniem go do węzła odwadniania.

Wielofunkcyjny bioreaktor składa się z następujących części funkcyjnych:

- komory beztlenowej;

- komory niedotlenionej;

- komory tlenowej nitryfikacji;

- osadnika wtórnego;

- komory stabilizacji i zagęszczania osadu nadmiernego;

- elementów instalacji technologicznych.

Projektowany wielofunkcyjny reaktor powinien spełniać następujące parametry:

· Qdśr = 500 m3/d ścieków surowych

· Qmax = 600 m3/d         -„-

· Qhmax  = 40 m3/h        -„-

· Qhśr = 21 m3/h            -“-

Parametry ścieków oczyszczonych odprowadzanych z  oczyszczalni ścieków w Imielinie.

Ścieki oczyszczone odprowadzane do odbiornika odpowiadać winny następującym parametrom:

BZT5					  25 g/m3

ChZT					125 g/m3

zawiesina ogólna					 35 g/m3

Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga!

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu koncepcję rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Imielinie, z której będą wynikały:

● podstawowe kubatury technologiczne obiektów, reaktor biologiczny zintegrowany z  osadnikiem, pompownia ścieków II stopnia i inne obiekty towarzyszące na podstawie których będzie można w przybliżeniu ustalić wartość robót budowlanych,

● zestawienie wyposażenia technologicznego i technicznego oczyszczalni, z którego można będzie wyliczyć:

  - – łączną moc zainstalowaną,

  - – koszt wyposażenia (obiekty budowlane, urządzenia),

  - – przewidywane zużycie energii elektrycznej,

● opis technologii oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej z przedstawieniem założeń co do AKPiA oraz warunków powiązania systemu sterowania.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie m.in.:

1) Przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tym opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jeśli będzie wymagany;

2) Przygotowanie materiałów i danych wyjściowych do projektowania, uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji;

3) Wykonanie bądź uzyskanie:

- mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych,

- badań gruntowo – wodnych na terenie działki dla potrzeb posadowienia obiektów i zachowania stosunków wodnych,

- warunków technicznych i realizacyjnych niezbędnych do projektowania,

- inwentaryzacji obiektów istniejących na działce.

4) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w tym:

- wykonanie projektu budowlanego (niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę), 	w tym:

* projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz

* projekt architektoniczno – budowlany,

- wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykonanie projektu wykonawczego,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

5) Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w poszczególnych rodzajach robót, obejmujących wszystkie roboty.

6) Opracowanie operatu wodno – prawnego do pozwolenia wodno – prawnego na wykonanie obiektu.

7) Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków.

8) Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów.

9) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Powyższa dokumentacja projektowo - kosztorysowa posłuży Zamawiającemu do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane , zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tego prawa. W związku z tym, iż dokumentacja jest również opisem przedmiotu zamówienia, należy ją sporządzić zgodnie z art. 29 - 31 ustawy Pzp. Należy przede wszystkim zastosować się do zapisu art. 29 ust. 3 - Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz lub równoważny.

| Lp. | Przewidywany zakres dokumentacji projektowej |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1 | „Projekt budowlany budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem” - Dokumentacja geologiczna |  |
| 2 | „Projekt budowlany budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem” - Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków |  |
| 3 | „Projekt budowlany budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem” - Część architektoniczna – Projekt nowych obiektów oczyszczalni ścieków |  |
| 4 | „Projekt budowlany budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem” - Część konstrukcyjno - budowlana |  |
|  |  | Obiekt zespolonego reaktora biologicznego i osadnika wtórnego w wydzielonym obiekcie hermetyzowanym |
|  |  | Zespół sita i piaskownika w zamkniętym pomieszczeniu hermetyzowanym |
|  |  | Obiekt pompowni II stopnia |
|  |  | Modernizacja istniejących pomieszczeń w zakresie standardu wykonania posadzek , ścian i wyposażenia |
|  |  | Elementy konstrukcyjne w obiektach oczyszczalni ścieków (pomosty, podesty, schody, itd.) |
| 5 | „Projekt budowlany budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem” - Projekt rozbudowy wewnętrznych instalacji technologicznych i sanitarnych oraz ogrzewania i wentylacji z modernizacją instalacji istniejących. |  |
| 6 | „Projekt budowlany budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem” - Projekt przewodów technologicznych i sanitarnych międzyobiektowych. |  |
| 7 | „Projekt budowlany budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem” - Projekt rozbudowy systemu sterowania i automatyki z uwzględnieniem modernizacji programu wizualizacji. |  |
| 8 | „Projekt budowlany budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem” - Projekt zasilania elektroenergetycznego i sieci kablowej |  |
| 9 | - „Projekt budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem” Część technologiczna |  |
| 10 | „Projekt budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem” - Projekt rozbudowy układu komunikacyjnego ukształtowania terenu oczyszczalni ścieków. |  |
| 11 | „Projekt budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem” - Informacja do planu BIOZ. |  |
| 12 | „Projekt budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem” - Operat wodnoprawny |  |
| 13 | Część kosztowa |  |
|  | Przedmiary robót |  |
|  | Kosztorysy inwestorskie |  |
|  | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. |  |
| 14 | Uzyskanie stosownych zezwoleń przewidzianych przepisami prawa dla realizacji powyższego przedsięwzięcia. |  |

Uwaga!

1) 	Dokumentacja projektowa we wszystkich elementach musi gwarantować zachowanie ciągłej pracy istniejącej oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na jej podstawie,

2) 	Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

3)	Projekt powinien uwzględniać wymagania określone w warunkach technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców urządzeń infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach oraz wnioskach z przeprowadzonych badań geologicznych.

4)	Oferent zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji zamówienia na każdym jej etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nimi związanymi i rozwiązywaniu trudności.

5)	Oferent zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami mi normami.

6)	Oferent zobowiązany jest na każdym etapie prac projektowych przedstawić do zaakceptowania zamawiającemu szczegółowe rozwiązania techniczne.

Nadzór autorski:

Do obowiązków projektanta będzie także należało pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,

b) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót

budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

c) udziału w naradach technicznych,

d) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze

końcowym inwestycji.

Przyjmuje się 10 pobytów Wykonawcy na budowie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego. Terminy pobytów będą wynikać z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru.

Wymogi dotyczące dokumentacji:

1.Dokumentacja musi być sporządzona w wersji:

a) papierowej:

* raport oddziaływania na środowisko 					– 3 egz.,

* operat wodno – prawny na budowę 					– 3 egz.,

* inwentaryzacja obiektów istniejących na działce 				– 3 egz.,

* warunki techniczne i realizacyjne niezbędne do projektowania 		– 3 egz.,

* projekt budowlany – 6 egz. (w tym 4 egz. dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę),

* informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 	– 3 egz.,

* projekt wykonawczy 							– 3 egz.,

* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 	– 3 egz.,

* przedmiar robót 								- 3 egz.,

* kosztorys inwestorski 							- 3 egz.,

* zbiorcze zestawienie kosztów 						– 3 egz.,

* zbiór uzyskanych opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń oraz innych dokumentów 	technicznych związanych z inwestycją 					– 1 egz,

b) elektronicznej CD/DVD umożliwiającej kopiowanie i wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji.

Powyższą dokumentację należy wykonać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012.462),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (DzU z 2004r., Nr 202, poz. 2072),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (DzU z 2004r., Nr 130, poz. 1389),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzU z 2003r., Nr 120, poz. 1126),

- Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 2008r., Nr 199, poz. 1227),

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (DzU z 2010r., nr 243, poz.1623).

Operat wodno - prawny powinien być opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (DzU 2012.145).

Raport oddziaływania na środowisko powinien być opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008r., Nr 25, poz.150).